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[bookmark: _Toc3818][bookmark: _Hlk48204883]第一章 招选公告
阀门采购招选公告
招选编号：SLSD-JLJFM-2026-001

[bookmark: _Toc7186362][bookmark: _Toc120110781][bookmark: _Toc46475107][bookmark: _Toc511644444][bookmark: _Toc50734438][bookmark: _Toc51340205][bookmark: _Toc515441259][bookmark: _Toc511645057][bookmark: _Toc8310][bookmark: _Toc22918][bookmark: _Toc28042][bookmark: _Toc511644452][bookmark: _Toc515441267][bookmark: _Toc120110791][bookmark: _Toc511645065][bookmark: _Toc12864]一、 招选条件
  福建省水利水电工程局有限公司（以下简称“招选人”）因工程需要，对漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程（一期）1、2标和（二期）1、3标阀门类材料， 采用邀请招选方式。
[bookmark: _Toc515441260][bookmark: _Toc7186363][bookmark: _Toc120110782][bookmark: _Toc51340206][bookmark: _Toc511644445][bookmark: _Toc511645058][bookmark: _Toc46475108][bookmark: _Toc50734439]二、 项目概况与招选范围
[bookmark: _Toc511645059][bookmark: _Toc511644446]2.1 供货地点：福建省漳州地区；
2.2供货项目：公司承建的漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程（一期）1、2标和（二期）1、3标；
2.3 招选范围和内容：漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程（一期）1、2标和（二期）1、3标项目实施过程中所需的阀门类材料，包括但不限于本项目招选清单中的阀门类型；
2.4控制价：最高控制价2270万元。
[bookmark: OLE_LINK1]2.5质量标准：所有采购产品的技术参数、性能、材料及工艺要求等均符合主合同设计、图纸及技术条款要求；
2.6交货地点：各项目部指定的施工现场；
[bookmark: _Toc50734440][bookmark: _Toc51340207][bookmark: _Toc120110783][bookmark: _Toc7186364][bookmark: _Toc515441261][bookmark: _Toc46475109]三、 参选人资格要求及审查办法
3.1 本次招选要求
①参选人应为中华人民共和国境内依法注册的独立企业法人。
②参选人须具备合法有效的企业营业执照。
③参选人应为产品的生产（制造）厂家。
④具备压力管道元件制造金属阀门类的“特种设备生产许可证”，且证书在有效期内；⑤需提供一个及以上管径≥2400mm的类似阀门制造业绩；
⑥未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入经营异常名录信息、严重违法失信企业名单（黑名单）信息。
⑦参选人应提交参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录的书面声明。
⑧为便于公司、检测单位、项目业主和监理可能驻厂监造、检测、抽检取样等，生产厂家需承诺能提供便利条件。
⑨参选人应依法纳税，且财务状况良好。
3.2 本次招选不接受（接受或不接受）联合体参加。
[bookmark: _Toc515441262][bookmark: _Toc51340208][bookmark: _Toc46475110][bookmark: _Toc511645060][bookmark: _Toc120110784][bookmark: _Toc511644447][bookmark: _Toc50734441][bookmark: _Toc7186365]四、 招选文件的获取
4.1凡收到公司参选邀请函的供应商，可于2026年 7月 29日08时至2026年8月 6日18时(北京时间，下同)，登入公司网页（http://www.fjsdgc.com）下载招标文件电子版或由公司指定联系人直接发送。 联系人：陈杏林，电话：15980066363。
[bookmark: _Toc459841941][bookmark: _Toc459238481][bookmark: _Toc74668651][bookmark: _Toc449513784][bookmark: _Toc109888247][bookmark: _Toc439237889][bookmark: _Toc120110785][bookmark: _Toc439237560][bookmark: _Toc24299735]五、 评选办法
5.1评选办法：最低价中选法。
[bookmark: _Toc449513785][bookmark: _Toc459238482][bookmark: _Toc459841942][bookmark: _Toc74668652][bookmark: _Toc439237890][bookmark: _Toc120110786][bookmark: _Toc439237561][bookmark: _Toc109888248][bookmark: _Toc24299736]六、参选保证金的提交
6.1本合同包参选保证金采用汇款方式。提交的金额： 人民币贰拾万元。未按规定提交参选保证金的参选文件将被拒绝。
6.2提交的时间：在2026年 8月 6 日18时00分前汇到公司指定银行账户，以银行到账时间为准。
6.3参选保证金提交的方式：银行转账，从参选人的存款账户转账形式汇达以下指定账户
户名：福建省水利水电工程局有限公司直属分公司
        账号：8030 1300 0003 84
        开户行：厦门银行泉州分行营业部；
转账汇款单写明：漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程阀门类采购（重新招选）参选保证金；
[bookmark: _Toc46475111][bookmark: _Toc51340209][bookmark: _Toc120110787][bookmark: _Toc515441263][bookmark: _Toc511644448][bookmark: _Toc50734442][bookmark: _Toc511645061][bookmark: _Toc7186366]七、 参选文件的递交
7.1 参选文件递交的截止时间（参选截止时间，下同）2026年 8月 7 日16时30分，参选人应在截止时间前递交书面参选文件。地点为福建省水利水电工程局有限公司四楼407会议室（福建省泉州市丰泽区丰惠路87号）。
参选人持身份证原件或授权委托书及被授权人身份证原件、参选保证金汇款凭证原件等资料递交参选文件。不符合上述规定的参选文件，公司不予受理。
7.2 逾期送达的参选文件，将予以拒收。
[bookmark: _Toc459238485][bookmark: _Toc109888251][bookmark: _Toc120110788][bookmark: _Toc459841945][bookmark: _Toc222033819][bookmark: _Toc449513788][bookmark: _Toc222032637][bookmark: _Toc439237893][bookmark: _Toc315850480][bookmark: _Toc315850623][bookmark: _Toc439237564][bookmark: _Toc222030970][bookmark: _Toc262659439][bookmark: _Toc221949937][bookmark: _Toc229305328][bookmark: _Toc222029468]八、 踏勘现场和参选预备会
[bookmark: _Toc221949938][bookmark: _Toc222032638][bookmark: _Toc459841946][bookmark: _Toc222033820][bookmark: _Toc439237565][bookmark: _Toc315850481][bookmark: _Toc459238486][bookmark: _Toc439237894][bookmark: _Toc168476034][bookmark: _Toc229305329][bookmark: _Toc221949939][bookmark: _Toc262659440][bookmark: _Toc222029469][bookmark: _Toc168475631][bookmark: _Toc449513789][bookmark: _Toc222030971][bookmark: _Toc315850624]8.1本次招选公司不组织踏勘现场，参选人自行组织对施工现场进行踏勘，踏勘现场发生的费用自理。公司不召开参选预备会。
[bookmark: _Toc109888252][bookmark: _Toc24299739][bookmark: _Toc74668655][bookmark: _Toc120110789]九、 发布公告的媒介
[bookmark: _Toc221949940]9.1本次招选公告同时在公司网页、内部网站发布。
[bookmark: _Toc459238487][bookmark: _Toc459841947][bookmark: _Toc120110790][bookmark: _Toc222029470][bookmark: _Toc439237895][bookmark: _Toc262659441][bookmark: _Toc222033821][bookmark: _Toc315850625][bookmark: _Toc24299740][bookmark: _Toc168476035][bookmark: _Toc74668656][bookmark: _Toc221949941][bookmark: _Toc109888253][bookmark: _Toc222032639][bookmark: _Toc168475632][bookmark: _Toc144974485][bookmark: _Toc449513790][bookmark: _Toc229305330][bookmark: _Toc222030972][bookmark: _Toc315850482][bookmark: _Toc439237566]十、联系方式
招选人： 福建省水利水电工程局有限公司
地址：泉州市丰泽区丰惠路87号， 邮编： 362000    
联系人： 陈杏林 联系人电话：15980066363 




第二章 参选人须知
[bookmark: _Toc7186371][bookmark: _Toc511645066][bookmark: _Toc51340213][bookmark: _Toc46475116][bookmark: _Toc120110792][bookmark: _Toc50734446][bookmark: _Toc515441268]参选人须知前附表
	序号
	条 款 名 称
	内           容

	1
	招选人
	名称：福建省水利水电工程局有限公司
地址：泉州市丰泽区丰惠路87号

	2
	招选项目名称
	漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程阀门类采购项目（重新招选）；

	3
	供货地点
	福建省漳州地区；

	4
	现场管理机构
	福建省水利水电工程局有限公司漳州东南部九龙江调水工程项目部

	5
	招选范围和内容
	漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程（一期）1、2标和（二期）1、3标项目实施过程中所需的阀门类材料，包括但不限于本项目招选清单中的阀门类型；

	6
	供货项目
	公司承建的漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程（一期）1、2标和（二期）1、3标；

	7
	评选方法
	本项目采用的评审办法：最低价中选法。中选方式详见评选办法。

	8
	质量要求
	所有采购产品的技术参数、性能、材料及工艺要求等均符合主合同设计、图纸及技术条款要求；

	9
	承包方式
	本合同实行固定单价合同方式，数量以实际供应量进行结算。

	10
	参选人资格条件、能力和信誉
	（1）参选人应为中华人民共和国境内依法注册的独立企业法人。
（2）参选人须具备合法有效的企业营业执照。
（3）参选人应为产品的生产（制造）厂家。
（4）具备压力管道元件制造金属阀门类的“特种设备生产许可证”，且证书在有效期内；
（5）需提供一个及以上管径≥2400mm的类似阀门制造业绩；
（6）未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入经营异常名录信息、严重违法失信企业名单（黑名单）信息。
（7）参选人应提交参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录的书面声明。
（8）为便于公司、检测单位、项目业主和监理可能驻厂监造、检测、抽检取样等，生产厂家需承诺能提供便利条件。
（9）参选人应依法纳税，且财务状况良好。
（注：参选人提供的相应承诺书及证明材料复印件均应内容完整、清晰、整洁，并由参选人加盖其单位公章）

	11
	踏勘现场
	本合同包甲方不组织踏勘现场，参选人自行组织对施工现场进行踏勘，踏勘现场发生的费用自理。

	12
	参选预备会
	不另行召开

	13
	[bookmark: _Toc221950063]参选有效期
	参选文件递交时起90个日历天内。

	14
	参选保证金
	（1）本次参选保证金采用汇款方式。提交的金额： 人民币贰拾万元。未按规定时间提交参选保证金的参选文件将被拒绝。
（2）提交的时间：银行转账方式的需在2026年8月6 日18时00分前汇到公司指定银行账户，以银行到账时间为准。
（3）参选保证金提交的方式：从参选人的存款账户转账形式汇达以下指定账户
户名：福建省水利水电工程局有限公司直属分公司
    账号：8030 1300 0003 84
    开户行：厦门银行泉州分行营业部；
转账汇款单写明：漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程阀门类采购（重新招选）参选保证金；

	15
	递交参选文件地点
	参选人持身份证原件或授权委托书及被授权人身份证原件、参选保证金汇款凭证原件等资料递交参选文件。不符合上述规定的参选文件，招选人不予受理。地点为福建省水利水电工程局有限公司四楼407会议室（福建省泉州市丰泽区丰惠路87号）。 
提交参选文件截止时间：2026年 8月 7日16时30分（若有变动，以电话通知为准）。

	16
	参选时间和地点
	评选时间:2026年 8月 7日16时30分（若有变动，以电话通知为准）。地点为福建省水利水电工程局有限公司四楼407会议室（福建省泉州市丰泽区丰惠路87号）。

	17
	评选程序
	详见评选办法

	18
	评审小组的组建
	评审小组由公司工程管理与法务部、市场发展部等有关人员共5人组成。公司审计部作为此次招选活动的监督部门参加。

	19
	履约担保
	[bookmark: _Toc221950082]履约担保：采用银行汇款或银行履约保函方式，人民币壹佰万元整。中选后，中选人参选保证金可直接转为履约保证金，不足部分在参选人接到招选人发出的中选通知书后7天内转账至指定账户。中选人未按要求时间提交足额的履约保证金时，视为放弃中选资格。

	20
	其他重要说明

	20.1
	保密要求
	参选人应对收到的招选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

	20.2
	参选单价
	[bookmark: OLE_LINK2]参选人所报单价均已包含参选人完成供货所需的人工费、材料费、运输费、装卸费、设备使用费、利润、税金（13%）、电动阀配套的电动执行机构装置费等，与供货有关的所有垃圾清运费、临时工程摊销、其他费用摊销等全部费用以及应由参选人承担的风险（如运输安全、配件、材料上涨等）、义务和责任所发生的一切费用。

	20.3
	控制价说明
	最高控制总价A=2270万元。附表一：采购清单控制价表。

	20.4
	支付方式
	（1）预付款按每批次供货清单总额的20%支付，货物交付并经招选人验收合格30日内，采用金融票据支付至90%;工程整体完工验收合格后30日内或工程通水后180日，支付至95%;剩余5%作为质保金。
（2）参选人同意接受招选人采用现金和银行金融票据进行支付，银行金融票据占比不低于50%，期限为6个月，贴息费用由中选人承担。

	20.5
	供货项目
	漳州市东南沿海地区九龙江调水工程（一期）1、2标和（二期）1、3标

	20.6
	供货数量及方式
	数量以实际供应结算。实际制造供货，按甲方出具的排产单，进行备料、制造、供货。

	20.7
	中选人确定方式
	经评审合格后，参选总报价在有效报价区间内且价格最低者为第一中选人。

	20.8
	违约责任
	当第一中选人若在供货过程中存在供货不及时、服务不到位或产品质量不符合要求等违约行为的，除没收履约保证金外，采购人有权向其他参选人按第一中选人的中选价采购货物，不视为采购人违约。

	20.10
	其他说明
	（1） 若参选人曾参与第一次招选，其报价不得高于第一次参选报价；
（2） 若出现参选人少于三家时，但符合招选文件要求的有效参选人满足2家的，以最低报价者确定中选人。如果仅有一家，则按流标处理后。立即邀请其中两家开展竞争性谈判。
（3） [bookmark: _GoBack]中选人与招选人签订本项目框架协议，并同意后续采购由福建省水投供应链管理有限公司作为实施主体，与中选人签订供货合同，全权负责本项目供货调配、订单下发、对账结算等全部采购落地工作。供货合同所有技术、价格、履约、验收要求均不得违背框架协议约定。


[bookmark: _Toc51340214][bookmark: _Toc50734447][bookmark: _Toc46475117][bookmark: _Toc120110793][bookmark: _Toc515441269][bookmark: _Toc511644453][bookmark: _Toc511645067][bookmark: _Toc7186372]1. 总则
[bookmark: _Toc50734459][bookmark: _Toc511644465][bookmark: _Toc515441281][bookmark: _Toc511645079][bookmark: _Toc7186384][bookmark: _Toc46475129][bookmark: _Toc51340226]本招选文件仅适用于邀请招选中所叙述项目的货物及服务采购。
[bookmark: _Toc120110794]2. 招选文件
[bookmark: _Toc511644466][bookmark: _Toc120110795][bookmark: _Toc515441282][bookmark: _Toc7186385][bookmark: _Toc46475130][bookmark: _Toc51340227][bookmark: _Toc50734460][bookmark: _Toc511645080]2.1 招选文件的组成
本招选文件包括：
（1）招选公告（或参选邀请书）；
（2）参选人须知；
（3）评选办法；
（4）合同技术标准和要求；
（5）合同条款及格式（框架协议范本）；
（6）参选文件格式；
[bookmark: _Toc511644467][bookmark: _Toc515441283][bookmark: _Toc51340228][bookmark: _Toc46475131][bookmark: _Toc120110796][bookmark: _Toc511645081][bookmark: _Toc7186386][bookmark: _Toc50734461]2.2 招选文件的澄清
2.2.1 参选人应仔细阅读和检查招选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招选人提出，以便补齐。如有疑问，应按参选人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招选人，要求招选人对招选文件予以澄清。
2.2.2 招选文件的澄清以参选人须知前附表规定的形式发给所有潜在的参选人，但不指明澄清问题的来源。
2.2.3参选人应自行留意招选人发布的招选文件的澄清。
2.2.4 除非招选人认为确有必要答复，否则，招选人有权拒绝回复参选人在规定的时间后的任何澄清要求。
[bookmark: _Toc120110797][bookmark: _Toc51340229][bookmark: _Toc7186387][bookmark: _Toc511644468][bookmark: _Toc50734462][bookmark: _Toc511645082][bookmark: _Toc46475132][bookmark: _Toc515441284]2.3 招选文件的修改
2.3.1 招选人以参选人须知前附表规定的形式修改招选文件，并通知所有已购买招选文件的参选人。修改招选文件的时间距本章第4.2.1项规定的参选截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响参选文件编制的，将相应延长参选截止时间。
2.3.2参选人应自行留意招选人发布的招选文件的澄清。
[bookmark: _Toc120110798][bookmark: _Toc7186388][bookmark: _Toc515441285][bookmark: _Toc511644469][bookmark: _Toc511645083][bookmark: _Toc50734463][bookmark: _Toc46475133][bookmark: _Toc51340230]2.4 招选文件的异议
参选人或者其他利害关系人对招选文件有异议的，应当在参选截止时间7日前以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台提出。招选人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招选活动。
[bookmark: _Toc120110799][bookmark: _Toc7186389][bookmark: _Toc511645084][bookmark: _Toc515441286][bookmark: _Toc511644470][bookmark: _Toc46475134][bookmark: _Toc51340231][bookmark: _Toc50734464]3. 参选文件
[bookmark: _Toc120110800][bookmark: _Toc51340232][bookmark: _Toc46475135][bookmark: _Toc515441287][bookmark: _Toc511644471][bookmark: _Toc50734465][bookmark: _Toc7186390][bookmark: _Toc511645085]3.1 参选文件的组成
参选人应仔细阅读招选文件的所有内容，按照招选文件的要求提交参选文件。参选文件应对招选文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其参选文件将被拒绝。
    参选文件的组成
（1）参选函
（2）报价函
（3）阀门采购报价表
（4）参选人的资格证明文件
（5）参选承诺函
（6）参选人提交的其他资料
    参选有效期：参选截止期结束后90个日历天。有效期不足将导致其参选响应文件被拒绝。
参选人在评选过程中作出的符合法律法规和招选文件规定的澄清确认，构成参选文件的组成部分。
[bookmark: _Toc511644472][bookmark: _Toc120110801][bookmark: _Toc51340233][bookmark: _Toc511645086][bookmark: _Toc7186391][bookmark: _Toc515441288][bookmark: _Toc50734466][bookmark: _Toc46475136]3.2 参选报价
3.2.1 参选报价应包括国家规定的增值税税金，除参选人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。参选人应按第六章“参选文件格式”的要求在参选函中进行报价。
3.2.2 参选人应充分了解该项目的总体情况以及影响参选报价的其他要素。
3.2.3 参选报价为各分项报价金额之和，参选人在参选截止时间前修改参选函中的参选报价总额。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 参选人的参选报价不得超过最高限价，最高限价在参选人须知前附表中载明。
3.2.5 参选报价的其他要求见参选人须知前附表。
[bookmark: _Toc7186392][bookmark: _Toc51340234][bookmark: _Toc515441289][bookmark: _Toc50734467][bookmark: _Toc511644473][bookmark: _Toc120110802][bookmark: _Toc46475137][bookmark: _Toc511645087]3.3 参选有效期
3.3.1 除参选人须知前附表另有规定外，参选有效期为90天。
3.3.2 在参选有效期内，参选人撤销参选文件的，应承担招选文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长参选有效期的，招选人以书面形式通知所有参选人延长参选有效期。参选人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其参选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其参选文件；参选人拒绝延长的，其参选失效，但参选人有权收回其参选保证金及以现金或者支票形式递交的参选保证金的银行同期存款利息。
[bookmark: _Toc46475138][bookmark: _Toc515441290][bookmark: _Toc511645088][bookmark: _Toc511644474][bookmark: _Toc120110803][bookmark: _Toc51340235][bookmark: _Toc50734468][bookmark: _Toc7186393]3.4 参选保证金
3.4.1 参选人在递交参选文件的同时，应按参选人须知前附表规定的金额、形式和第六章“参选文件格式”规定的参选保证金格式递交参选保证金，并作为其参选文件的组成部分。境内参选人以现金或者支票形式提交的参选保证金，应当从其基本账户转出并在参选文件中附上基本账户开户证明。
3.4.2 参选人不按本章第3.4.1项要求提交参选保证金的，评审小组将否决其参选。
3.4.3 招选人最迟将在与中选人签订合同后5日内，向未中选的参选人和中选人退还参选保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，参选保证金将不予退还：
（1）参选人在参选有效期内撤销参选文件；
（2）中选人在收到中标通知书后，无正当理由不与招选人订立合同，在签订合同时向招选人提出附加条件，或者不按照招选文件要求提交履约保证金；
（3）发生参选人须知前附表规定的其他可以不予退还参选保证金的情形。
[bookmark: _Toc46475139][bookmark: _Toc120110804][bookmark: _Toc515441292][bookmark: _Toc51340236][bookmark: _Toc511645090][bookmark: _Toc7186394][bookmark: _Toc50734469][bookmark: _Toc511644476]3.5 资格审查资料
除参选人须知前附表另有规定外，参选人应按参选须知规定提供资格审查资料，以证明其满足资质、财务、业绩、信誉等要求。
（1）资格性检查。评审小组首先对参选人提交的参选文件进行资格审查， 以确定其是否符合招选文件的要求。如果参选人不满足招选文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的， 其报价将被拒绝。
（2）符合性检查。依据招选文件的规定，评审小组还将从参选文件的有效性、完整性和对参选文件的响应程度进行审查，以确定是否对招选文件的实质性要求作出响应。
凡有下列情况之一者，参选文件也将被视为未实质性响应参选文件要求：
①未按规定由参选人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖参选人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；
②参选文件内容与招选内容及要求有重大偏离或保留的；
③参选人提交的是可选择的报价或参选报价高于最高控制价的；
④未按招选文件提供的工程量清单逐项列项，增减或修改工程量清单项目与数量的；
⑤若参选人曾参与第一次招选，其报价不得高于第一次参选报价
⑥不符合招选文件中规定的其他实质性条款。 
[bookmark: _Toc515441293][bookmark: _Toc50734470][bookmark: _Toc7186395][bookmark: _Toc120110805][bookmark: _Toc511645091][bookmark: _Toc51340237][bookmark: _Toc511644477][bookmark: _Toc46475140]3.6 备选参选方案
3.6.1除参选人须知前附表规定允许外，参选人不得递交备选参选方案，否则其参选文件将被否决。
[bookmark: _Toc511645092][bookmark: _Toc50734471][bookmark: _Toc120110806][bookmark: _Toc7186396][bookmark: _Toc511644478][bookmark: _Toc515441294][bookmark: _Toc51340238][bookmark: _Toc46475141]3.7 参选文件的编制
3.7.1 参选文件应按第六章“参选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为参选文件的组成部分。
3.7.2 参选文件应当对招选文件有关供货期、参选有效期、供货要求、招选范围等实质性内容作出响应。参选文件在满足招选文件实质性要求的基础上，可以提出比招选文件要求更有利于招选人的承诺。
[bookmark: _Toc51340239][bookmark: _Toc120110807][bookmark: _Toc515441295][bookmark: _Toc50734472][bookmark: _Toc511644479][bookmark: _Toc511645093][bookmark: _Toc46475142][bookmark: _Toc7186397]4. 参选
[bookmark: _Toc50734473][bookmark: _Toc51340240][bookmark: _Toc511644480][bookmark: _Toc7186398][bookmark: _Toc46475143][bookmark: _Toc515441296][bookmark: _Toc511645094][bookmark: _Toc120110808]4.1 参选文件的密封
4.1.1 参选人应当按照招选文件的要求密封参选文件，具体要求见参选人须知前附表。
4.1.2 未按本章第4.1.1项要求加密的参选文件，招选人将予以拒收。
[bookmark: _Toc46475144][bookmark: _Toc50734474][bookmark: _Toc7186399][bookmark: _Toc51340241][bookmark: _Toc120110809][bookmark: _Toc511645095][bookmark: _Toc511644481][bookmark: _Toc515441297]4.2 参选文件的递交
4.2.1 参选人应在参选人须知前附表规定的参选截止时间前递交投选文件。
4.2.2 逾期送达的投选文件，招选人将予以拒收。
[bookmark: _Toc511645096][bookmark: _Toc51340242][bookmark: _Toc120110810][bookmark: _Toc46475145][bookmark: _Toc50734475][bookmark: _Toc511644482][bookmark: _Toc515441298][bookmark: _Toc7186400]4.3 参选文件的修改与撤回
在本章第 4.2.1 项规定的投选截止时间前，参选人可以修改或撤回已递交的参选文件。
[bookmark: _Toc46475146][bookmark: _Toc511645097][bookmark: _Toc51340243][bookmark: _Toc120110811][bookmark: _Toc7186401][bookmark: _Toc511644483][bookmark: _Toc50734476][bookmark: _Toc515441299]5. 开选
[bookmark: _Toc50734477][bookmark: _Toc46475147][bookmark: _Toc515441300][bookmark: _Toc511644484][bookmark: _Toc7186402][bookmark: _Toc51340244][bookmark: _Toc120110812][bookmark: _Toc511645098]5.1 开选时间和地点
招选人在本章第4.2.1项规定的参选截止时间（开选时间），公开开选，所有参选人均应当准时参加开选。
[bookmark: _Toc46475148][bookmark: _Toc511644485][bookmark: _Toc120110813][bookmark: _Toc50734478][bookmark: _Toc7186403][bookmark: _Toc511645099][bookmark: _Toc515441301][bookmark: _Toc51340245]5.2 开选程序
主持人按下列程序进行开选：
(1) [bookmark: _Toc511644486][bookmark: _Toc51340246][bookmark: _Toc7186404][bookmark: _Toc50734479][bookmark: _Toc515441302][bookmark: _Toc511645100][bookmark: _Toc46475149]各参选人按先后顺序签到；
(2) 主持人宣布开选会议开始；
(3) 主持人介绍参加会议的有关部门和代表；
(4) 主持人宣布开选期间的纪律及有关事项要求；
(5) 由评审小组查验各参选人应到会代表身份是否符合规定；
(6) 由评审小组检查参选文件的密封情况；
(7) 主持人宣布参选文件递交截止时间前收到的参选文件数和上述查验结果；
(8) 由评审小组按标段顺序现场拆开宣布各家上报价格，由各参选人签字确认；
(9) 由评审工作小组评审各参选人的参选文件；
(10) 由评审工作小组组长按标段顺序随机抽取K值，并由各参选人对所抽K值签字确认；（若有）
(11) 由评审工作小组计算推荐中选候选人；
(12) 主持人宣布开选会议结束。
[bookmark: _Toc120110814]5.3 开选异议
参选人对开选有异议的，应当场提出；招选人应当场作出答复，记录并保存异议的提出和答复情况。
[bookmark: _Toc51340247][bookmark: _Toc50734480][bookmark: _Toc515441303][bookmark: _Toc511644487][bookmark: _Toc511645101][bookmark: _Toc120110815][bookmark: _Toc46475150][bookmark: _Toc7186405]6. 评选
[bookmark: _Toc7186406][bookmark: _Toc50734481][bookmark: _Toc511645102][bookmark: _Toc51340248][bookmark: _Toc511644488][bookmark: _Toc46475151][bookmark: _Toc515441304][bookmark: _Toc120110816]6.1 评审小组
6.1.1 评标由招选人自行组织评审小组成员。
6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参选人或参选人主要负责人的近亲属；
（2）与参选人有经济利益关系，可能影响公正评审的；
（3）曾因在招选、评选以及其他与招选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（4）与参选人有其他利害关系。
6.1.3 评选过程中，评审小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招选人有权更换。被更换的评审小组成员作出的评审结论无效，由更换后的评审小组成员重新进行评审。
[bookmark: _Toc511644489][bookmark: _Toc7186407][bookmark: _Toc50734482][bookmark: _Toc120110817][bookmark: _Toc515441305][bookmark: _Toc51340249][bookmark: _Toc511645103][bookmark: _Toc46475152]6.2 评选原则
评选活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc511644491][bookmark: _Toc46475154][bookmark: _Toc7186409][bookmark: _Toc50734484][bookmark: _Toc120110818][bookmark: _Toc511645105][bookmark: _Toc51340251][bookmark: _Toc515441307]7. 合同授予
[bookmark: _Toc511644492][bookmark: _Toc51340252][bookmark: _Toc46475155][bookmark: _Toc50734485][bookmark: _Toc511645106][bookmark: _Toc7186410][bookmark: _Toc515441308][bookmark: _Toc120110819]7.1 中选候选人公示
招选人在收到评选报告之日起3日内，按照参选人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中选候选人，公示期不得少于3天。
[bookmark: _Toc46475156][bookmark: _Toc50734486][bookmark: _Toc511644493][bookmark: _Toc515441309][bookmark: _Toc511645107][bookmark: _Toc51340253][bookmark: _Toc120110820][bookmark: _Toc7186411]7.2 评选结果异议
参选人或者其他利害关系人对评选结果有异议的，应当在中选候选人公示期间提出。招选人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招选活动。
[bookmark: _Toc511645108][bookmark: _Toc7186412][bookmark: _Toc46475157][bookmark: _Toc511644494][bookmark: _Toc120110821][bookmark: _Toc51340254][bookmark: _Toc515441310][bookmark: _Toc50734487]7.3 中选候选人履约能力审查
中选候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招选人认为可能影响其履约能力的，将在发出中选通知书前提请原评审小组按照招选文件规定的标准和方法进行审查确认。
[bookmark: _Toc515441311][bookmark: _Toc120110822][bookmark: _Toc7186413][bookmark: _Toc50734488][bookmark: _Toc51340255][bookmark: _Toc46475158][bookmark: _Toc511644495][bookmark: _Toc511645109]7.4 确定中选人
按照参选人须知前附表的规定，由招选人或招选人授权的评审小组依法确定中选人。
[bookmark: _Toc511645110][bookmark: _Toc50734489][bookmark: _Toc515441312][bookmark: _Toc511644496][bookmark: _Toc7186414][bookmark: _Toc120110823][bookmark: _Toc46475159][bookmark: _Toc51340256]7.5 中选通知
在本章第3.3款规定的参选有效期内，招选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的参选人。
[bookmark: _Toc51340257][bookmark: _Toc46475160][bookmark: _Toc120110824][bookmark: _Toc50734490][bookmark: _Toc7186415][bookmark: _Toc515441313][bookmark: _Toc511644497][bookmark: _Toc511645111]7.6 履约保证金
7.6.1 在签订合同前，中选人应按参选人须知前附表规定的形式、金额和招选文件规定向招选人提交履约保证金。
7.6.2 中选人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中选，其参选保证金不予退还，给招选人造成的损失超过参选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc7186416][bookmark: _Toc46475161][bookmark: _Toc515441314][bookmark: _Toc120110825][bookmark: _Toc511644498][bookmark: _Toc51340258][bookmark: _Toc511645112][bookmark: _Toc50734491]7.7 签订合同
7.7.1 招选人和中选人应当在中选通知书发出之日起7日内，根据招选文件和中选人的参选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招选人提出附加条件，或者不按照招选文件要求提交履约保证金的，招选人有权取消其中选资格，其参选保证金不予退还；给招选人造成的损失超过参选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2 发出中选通知书后，中选人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向招选人提出附加条件的，招选人有权没收其参选保证金，给招选人造成损失的，应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc51340259][bookmark: _Toc511645113][bookmark: _Toc120110826][bookmark: _Toc515441315][bookmark: _Toc46475162][bookmark: _Toc50734492][bookmark: _Toc7186417][bookmark: _Toc511644499]8. 纪律和监督
[bookmark: _Toc511644500][bookmark: _Toc7186418][bookmark: _Toc51340260][bookmark: _Toc46475163][bookmark: _Toc50734493][bookmark: _Toc120110827][bookmark: _Toc515441316][bookmark: _Toc511645114]8.1 对招选人的纪律要求
招选人不得泄露招选活动中应当保密的情况和资料，不得与参选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc7186419][bookmark: _Toc511645115][bookmark: _Toc120110828][bookmark: _Toc46475164][bookmark: _Toc511644501][bookmark: _Toc50734494][bookmark: _Toc515441317][bookmark: _Toc51340261]8.2 对参选人的纪律要求
参选人不得相互串通或者与招选人串通投选，不得向招选人或者评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；参选人不得以任何方式干扰、影响评选工作。
[bookmark: _Toc120110829][bookmark: _Toc50734495][bookmark: _Toc515441318][bookmark: _Toc7186420][bookmark: _Toc51340262][bookmark: _Toc46475165][bookmark: _Toc511644502][bookmark: _Toc511645116]8.3 对评审小组成员的纪律要求
评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评选有关的其他情况。在评选活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评选程序正常进行，不得使用第三章“评选办法”没有规定的评审因素和标准进行评选。
[bookmark: _Toc515441319][bookmark: _Toc46475166][bookmark: _Toc120110830][bookmark: _Toc50734496][bookmark: _Toc511645117][bookmark: _Toc511644503][bookmark: _Toc7186421][bookmark: _Toc51340263]8.4 对与评选活动有关的工作人员的纪律要求
与评选活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评选有关的其他情况。在评选活动中，与评选活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评选程序正常进行。
[bookmark: _Toc511644504][bookmark: _Toc120110831][bookmark: _Toc511645118][bookmark: _Toc7186422][bookmark: _Toc50734497][bookmark: _Toc51340264][bookmark: _Toc46475167][bookmark: _Toc515441320]8.5 投诉
8.5.1 参选人或者其他利害关系人认为招选活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3日内向本招选项目的监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
8.5.2 参选人或者其他利害关系人对招选文件、开选和评选结果提出投诉的，应当按照参选人须知的规定先向招选人提出异议。
[bookmark: _Toc120110832][bookmark: _Toc515441321][bookmark: _Toc51340265][bookmark: _Toc46475168][bookmark: _Toc511645119][bookmark: _Toc7186423][bookmark: _Toc50734498][bookmark: _Toc511644505]9. 需要补充的其他内容
[bookmark: _Toc511644506][bookmark: _Toc7186424][bookmark: _Toc515441322][bookmark: _Toc50734499][bookmark: _Toc511645120][bookmark: _Toc46475169]9.1参选文件的格式
参选人须提交参选文件五份（正本壹份，副本肆份），用A4幅面纸张打印装订成册，不得采用活页夹，密封完好并加盖公章。
9.2参选报价
（1）本项目实行固定单价合同方式，供货期限内单价不再调整，数量以实际供应结算。
（2）参选人应按招选文件提供的“阀门采购报价表”要求填写报价。
（3）参选人在参选报价时应充分考虑所有风险费用。单价和合价均已包含参选人完成供货所需的人工费、材料费、运输费、装卸费、设备使用费、利润、税金（13%）、电动阀配套的电动执行机构装置费等，与供货有关的所有垃圾清运费、临时工程摊销、其他费用摊销等全部费用以及应由参选人承担的风险（如运输安全、配件、材料上涨等）、义务和责任所发生的一切费用。
（4）本项目最高控制价A=22700000元。
（5）电动执行机构均采用国际知名原装进口品牌，采用罗托克（ROTORK）、乔登（JORDAN）、瑞典RC（REMOTE CONTROL）品牌的产品，电动执行机构与齿轮箱必须同一品牌，并提供授权书和原产地证明。履约期间，若业主方因成本统筹、业务需求要求更换电动执行机构品牌的，中选人应按要求无条件执行，具体调整金额由双方协商确定。
（6）所有阀门类报价需包含法兰、螺栓、螺母、垫片的报价；
（7）蝶阀为双法兰连接、双偏心软密封结构，采用电手动操作，立式（或卧式）安装（以施工图为准）。
附表一：                           采购清单控制价表
	序号
	产品名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	控制单价
（元）
	控制总价
（元）

	1
	蝶阀
	 Dd942X-10,DN=2800
	个
	19
	770975 
	14648521 

	2
	蝶阀
	 Dd942X-10,DN=1200
	个
	4
	107973 
	431894 

	3
	蝶阀
	Dd942X-10,DN=400
	个
	1
	39484 
	39484 

	4
	闸阀
	 Z45X-10,DN=150
	个
	19
	1205 
	22899 

	5
	闸阀
	Z45X-10,DN=200
	个
	147
	1719 
	252693 

	6
	闸阀
	 Z45X-10,DN=300
	个
	2
	3645 
	7289 

	7
	偏心半球阀
	DN=600,PN=1.0MPa
	个
	27
	40865 
	1103344 

	8
	偏心半球阀
	 DN=400，PN=0.6MPa
	个
	10
	23552 
	235520 

	9
	偏心半球阀
	 DN=600,PN=0.6MPa
	个
	1
	40767 
	40767 

	10
	排水（泥）阀 
	DN=600,PN=1.0MPa
	个
	10
	40865 
	408650 

	11
	复合式排气阀
	DN=200,PN=1.0MPa
	个
	147
	5551 
	815941 

	12
	复合式排气阀
	DN=300,PN=1.0MPa
	个
	4
	12635 
	50539 

	13
	复合式排气阀
	 DN=150,PN=1.0MPa
	个
	18
	3893 
	70066 

	14
	伸缩节
	 C2F-10,DN=2800
	个
	34
	125493 
	4266776 

	15
	伸缩节
	 C2F-10,DN=1200
	个
	4
	20937 
	83747 

	16
	伸缩节
	 C2F-10,DN=600
	个
	36
	4976 
	179153 

	17
	伸缩节
	 C2F-6,DN=600
	个
	2
	4845 
	9690 

	18
	伸缩节
	 C2F-10,DN=400
	个
	10
	2861 
	28605 

	19
	伸缩节
	 C2F-6,DN=400
	个
	1
	2826 
	2826 

	总价（元）
	　
	22700000 


[bookmark: _Toc21173]9.3阀门及附属设备技术规定。（详见第四章）
本招选项目所有采购的产品应满足第四章“合同技术标准和要求”的相关规定。











[bookmark: _Toc9303][bookmark: _Toc6912][bookmark: _Toc14899][bookmark: _Toc22661]第三章 评选办法（最低价中选法）
[bookmark: _Toc120110840]一、评选方法
[bookmark: _Toc459841961][bookmark: _Toc449513804][bookmark: _Toc120110841][bookmark: _Toc439237952][bookmark: _Toc439237583][bookmark: _Toc109888267][bookmark: _Toc459238501]在全部满足参选文件实质性要求前提下依据统一的价格要素评定最低报价，以报价最低的合格参选人为中选人。若出现2家或2家以上最低报价相同时，以参选人提供的同类项目业绩规模多者为中选人。

2、 评审小组组成
2.1本招选项目的评选由公司组建的评审小组负责。
2.2评审小组组成
（1）评审小组由公司工程管理与法务部、市场发展部等有关人员共5人组成。审计部作为此次评选的监督部门参加。
（2）评审小组组长由工程管理与法务部负责人担任。
2.3.评审小组成员回避原则，有下列情形之一的评审小组成员应当主动提出回避：
（1）参选人或参选人主要负责人的近亲属；
（2）与参选人有经济利益关系，可能影响公正评审的；
（3）曾因在招选、评选以及其他与招选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（4）与参选人有其他利害关系。
2.4评审小组在评选过程中应当遵守下列规定：
（1） 评审小组成员享有依据招选文件规定的评选标准方法对参选文件进行评审、充分发表自己的评审意见并可保留自己的评审意见，评选不受任何干预，但招选文件没有规定的评选标准方法，不得作为评选依据。
（2）评审小组组长与评审小组其他成员享有同等的表决权。
（3） 评审小组成员应在评选前应认真审阅招选文件并认真评审所有的参选文件。
（4）招选文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评审小组应当针对相应条款作出有利于相应参选人的结论。
（5） 评审小组对同一招选项目只能做出一种评选结论，评审小组成员对评选结论如有异议，按照少数服从多数的原则比票表决，实行一人一票，并经评审小组成员2/3通过。对评选结论持有异议的评审小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审小组成员不得拒绝在评选报告上签字，如有不同意见和理由应当在评选报告中陈述，否则，视为同意评选结论。
（6） 评审小组在评选过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向公司提出处理建议，并作出书面记录，发现有违反“公开、公平、公正和诚实信用”的情况应当向监督部门反映。 
（7） 评审小组成员应当客观公正地履行职责，遵守职业道德并对所提出的评审意见承担个人责任。
（8）评审小组成员不得与任何参选人或者与评选结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受参选人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。
（9） 评审小组成员和与评选活动有关的工作人员不得透露对参选文件的评审和比较，中选候选人的推荐情况以及与评选有关的其他情况。
（10）评审小组成员在评选过程中不得擅离职守影响评选程序正常进行，评审活动未结束，无正当理由不得中途退出评审小组。
（11） 评审小组及其成员还享有并应遵守有关法律法规、规章等政策法规文件规定的权利、义务和评选纪律。
（12） 评审小组成员有违反以上行为的，将由违反者承担道德、纪律或法律责任。
[bookmark: _Toc109888268][bookmark: _Toc449513805][bookmark: _Toc74668710][bookmark: _Toc459238502][bookmark: _Toc459841962][bookmark: _Toc439237953][bookmark: _Toc120110842][bookmark: _Toc439237584]三、评选程序
本项目评选将按以下程序进行：
(1) 各参选人按先后顺序签到；
(2) 主持人宣布开选会议开始；
(3) 主持人介绍参加会议的有关部门和代表；
(4) 主持人宣布开选期间的纪律及有关事项要求；
(5) 由评审小组查验各参选人应到会代表身份是否符合规定；
(6) 由评审小组检查参选文件的密封情况；
(7) 主持人宣布参选文件递交截止时间前收到的参选文件数和上述查验结果；
(8) 由评审小组按标段顺序现场拆开宣布各家上报价格，由各参选人签字确认；
(9) 由评审工作小组评审各参选人的参选文件；
(10) 由评审工作小组组长按标段顺序随机抽取K值，并由各参选人对所抽K值签字确认；（若有）
(11) 由评审工作小组计算推荐中选候选人；
(12) 主持人宣布开选会议结束。

[bookmark: _Toc439237954][bookmark: _Toc109888269][bookmark: _Toc459238503][bookmark: _Toc439237585][bookmark: _Toc449513806][bookmark: _Toc459841963][bookmark: _Toc120110843][bookmark: _Toc74668711]四、评选前的准备工作
4.1评审小组成员在评选前应当认真审阅招选文件，至少应了解和熟悉本招选的目的、性质、范围和主要的技术要求标准和商务条款以及评选定标程序、标准、方法等内容，以及了解作为招选小组成员的权利、义务和评选纪律。
4.2工程管理与法务部应当负责评选会的事务性工作，向评审小组提供评选所需要的重要信息、数据以及辅助工作人员、设备等。
[bookmark: _Toc120110844][bookmark: _Toc74668712][bookmark: _Toc439237586][bookmark: _Toc459841964][bookmark: _Toc109888270][bookmark: _Toc439237955][bookmark: _Toc459238504][bookmark: _Toc449513807]五、资格审查
5.1.招选人开启参选文件，当场公布各参选报价。
（1）资格性检查。评审小组首先对参选人提交的参选文件进行资格审查， 以确定其是否符合招选文件的要求。如果参选人不满足招选文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的， 其报价将被拒绝。
（2）符合性检查。依据招选文件的规定，评审小组还将从参选文件的有效性、完整性和对招选文件的响应程度进行审查，以确定是否对招选文件的实质性要求作出响应。
凡有下列情况之一者，参选文件也将被视为未实质性响应参选文件要求：
①未按规定由参选人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖参选人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；
②参选文件内容与招选内容及要求有重大偏离或保留的；
③参选人提交的是可选择的报价或参选报价高于最高控制价的；
④未按招选文件提供的工程量清单逐项列项，增减或修改工程量清单项目与数量的；
⑤若参选人曾参与第一次招选，其报价不得高于第一次参选报价；
⑥不符合招选文件中规定的其他实质性条款；
[bookmark: _Toc120110845]六、确定中选人确定
[bookmark: _Toc16689][bookmark: _Toc82589573][bookmark: _Toc109888124][bookmark: _Toc109888271][bookmark: _Toc459841967][bookmark: _Toc439237958][bookmark: _Toc439237589][bookmark: _Toc120110847][bookmark: _Toc74668715][bookmark: _Toc459238507][bookmark: _Toc109888272][bookmark: _Toc449513810]在全部满足参选文件实质性要求前提下依据统一的价格要素评定最低报价，以报价最低的合格参选人为中选人。若出现2家或2家以上最低报价相同时，以参选人提供的同类项目业绩规模多者为中选人。

7、 附则

7.1在开选过程中，参选人须准备好与参选有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招选单位将要求参选人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内不能提交原件的，评审小组可以对有疑义的有关证明资料复印件作出不利于参选人的认定。
7.2在评选过程中，评审小组要求参选人作出澄清的，参选人应按评审小组规定的时间、地点向评审小组作出书面澄清。参选人未能按上述规定作出书面澄清的，则评审小组可以按不利于参选人的情形认定。 
7.3中选人名单在招选人公司网页、内网及公示栏公示，公示期为3个日历天。
[bookmark: _Toc511644534][bookmark: _Toc120110848][bookmark: _Toc515441350][bookmark: _Toc511645148]

[bookmark: _Toc11717][bookmark: _Toc12361][bookmark: _Toc27391][bookmark: _Toc17860]第四章 合同技术标准和要求

1、 设备一般规定
（1） 供货范围及其说明
供货范围包括：
（a）电动蝶阀（包括连接螺栓，螺母，垫片）；
（b）闸阀（包括连接螺栓，螺母，垫片）；
（c）偏心半球阀（包括连接螺栓，螺母，垫片）；
（d）复合排气阀（包括连接螺栓，螺母，垫片）；
（e）伸缩节（包括连接螺栓，螺母，垫片）；
（f）法兰盘、橡胶垫片。
承包人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合相应的技术要求。随产品一并供应备品备件和专用工具、随机文件等。随机文件的内容及套数应符合有关规定：装箱单、产品说明书、产品合格证明书（包括检验卡）、安装使用维护说明书以及按规定提供的出厂图纸与资料等。所提供产品、设备的安装、试验提供现场技术服务，对设备的运行操作人员提供技术培训服务。
上述设备的交货地点为发包人指定场所，即以汽车运至指定场所（含卸车）。
（二） 标准与工艺
1.2.1  招选文件中采用的技术标准名称与编写代号：
机构名称                  编  写
国际电工委员会              IEC
国际标准化组织              ISO
美国标准及试验学会          ASTM
美国机械工程师协会          ASME
中华人民共和国国家标准      GB
水利行业标准                SL
其他行业标准
    上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准及水利行业标准。在国内标准缺项或不完善时，可参考选用相应的国际标准或其它国家标准。
1.2.2  所有螺丝、螺母、螺栓、螺杆和有关管件的螺纹应使用GB或ISO标准。
1.2.3  如果承包人采用与标准文件列举以外的其他标准时，须在参选中加以说明，并经监理工程师同意方能使用。
1.2.4  设备制造应采用先进的工艺，以保证各种运行情况下运行可靠。所有部件的结构、尺寸和材料应做到在各种应力下不产生扭曲和过量磨损。
零部件应有良好的互换性和便于检修。
（三）材料与设备
1.3.1  材料
（1）应采用符合要求、无缺陷的优质材料，如主要材料采用代用材料时，应经监理人审查并书面同意。
（2）材料标准
1）《优质碳素结构钢》（GB/T 699-2015）；
2）《碳素结构钢》（GB/T 700-2016）；
3）《低合金高强度结构钢》（GB/T 1591-2018）；
4）《合金结构钢》（GB/T 3077-2015）；
5）《一般工程用铸造碳钢件》（GB/T 11352-2009）；
6）《灰铸铁件》（GB/T 9439-2010）；
7）《铸造铜及铜合金》（GB/T 1176-2013）；
8）《碳素结构钢和低合金结构钢 热轧薄钢板和钢带》（GB 912-2008）；
9）《碳素结构钢和低合金结构钢 热轧钢板和钢带》（GB/T 3274-2017）；
10）《锅炉和压力容器用钢板》（GB 713-2014）；
11）《结构用不锈钢无缝钢管》（GB/T 14975-2012）；
12）《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T 3091-2015）；
13）《结构钢技术规范》（ASTM  A36）；
14）《普通低、中强度碳素钢铸钢技术规范》（ASTM  A27）；
15）《灰口铸铁技术规范（30级）》（ASTM  A48）；
16）《结构用高强度铸钢规范（80-50级）》（ASTM  A148）；
17）《低、中抗拉强度碳素结构钢板技术规范》（ASTM  A283）；
18）《一般工业碳钢和合金锻件技术规范》（ASTM  A668）。
以上标准如有新的版本，按新的版本执行。
1.3.2  材料试验
（1）用于设备或部件上的所有材料均应经过试验，试验应遵守GB或ASTM规定的方法，并应提交合格的材料试验报告。
（2）所有主要部件用的材料应做冲击韧性试验，试验应遵守GB 或ASTM的要求。热轧钢板应同时做纵向和横向冲击试验。主要铸件和锻件的样品上做弯曲试验以及延伸率试验。
承包人提供符合GB或ASTM规定的证明，对主要部件所用板材可免做冲击试验，由此减少的价格在参选书中予以说明。
试验完成后，应提供合格的材料试验报告。试验合格证应标记在所用材料的部件上。
1.3.3  焊接
（1）焊接工作应尽量采用自动焊或半自动电弧焊。对于需要消除内应力的机械加工件，应在消除内应力后再进行精加工。在制造厂焊接的主要零件，不允许采用局部消除内应力的方法。
焊接件接缝坡口应设计合理，坡口表面应平整，无缺陷、油污及其他杂物。
（2）焊接压力容器部件的焊接方法、工艺及焊接工应符合国家标准中的有关规定，焊工必须通过考试取得合格证。
1.3.4  无损检测
（1）无损检测应按国家标准有关规定进行。
（2）无损检测方法主要采用磁粉法、染色法和超声波探伤。射线探伤用于高应力部件或某些关键部件的探伤。如其他方法检查，解释不清或有疑问时，也可采用射线探伤法。
承包人应将无损检测的详细工艺提交监理工程师审查。
1.3.5  钢铸件
（1）钢铸件的质量应符合有关国家标准。
（2）应根据规范要求对铸件进行无损检测，如发现重大缺陷、发包人将要求进行X射线检查，所需费用由承包人支付。
承包人应将铸件次要缺陷的修补情况的书面报告提交监理工程师备案。对于铸件主要缺陷的处理，应由承包人提出详细的处理方案，交监理人审查后再进行修复。修复要求与图纸尺寸相符，必要时应重新进行热处理。
铸件次要缺陷系指气孔、砂眼、冷隔、多肉、皱纹、表面疏松等的深度不超过缺陷本体厚度的20%，最大孔深不超过25mm，且需补焊的面积每平方米小于10cm2的缺陷。超过次要缺陷的界限或若干次要缺陷累积在一起时，则应认为是主要缺陷。当去除缺陷后，铸件承受应力的横断面减少超过30%，或者剩下部分金属中的计算应力超过允许应力的30%，则铸件报废。
1.3.6  设备颜色
[bookmark: _Toc142106126][bookmark: _Toc199670921][bookmark: _Toc137526104][bookmark: _Toc15391377][bookmark: _Toc37653945]设备、部件和管道涂漆色应符合合同要求或水利部的标准，在合同签订后，由合同双方最后确定每个项目的用色。
1.3.7  防护、清扫及保护涂层
所有设备部件出厂前应由承包人清扫干净，并根据设备部件的特点分别采取防护措施。设备、部件和管道涂漆颜色应符合合同要求。涂底漆前的表面处理应符合相应的涂料工艺要求。承包人可提出自己的涂漆规范供发包人批准。
1.3.8  管路
管路系统设计材料、安装、试验应符合水利部《电力建设施工及验收技术规范》中的有关规定。
管路连接所用的法兰、螺栓、螺帽、衬垫、垫圈、支架等均由承包人提供，所有衬垫和填料应遵照通常使用的标准采用适合的材料。
1.3.9  基础埋设材料
承包人应随设备供应安装设备所必需的基础埋设材料，如基础螺栓、可调基础板及垫板等和其他的浇筑混凝土时需拉紧、支撑和固定设备的基础材料。
1.3.10  吊装附件
在设备主要部件上，均应设供吊装用的吊耳、吊环等，在安装和组装过程中，用厂房起重机吊钩吊装设备时，所有部件和组装件挂装的吊具均由承包人供给。
1.3.11  铭牌
每台主要设备及辅助设备均应有永久性铭牌，铭牌上应标有制造厂名称、地址、设备出厂日期、编号、型号、额定压力、运行速度等重要数据。
1.3.12  工厂装配与试验证明
按规定在承包人工厂车间进行组装的各种设备，除制造厂规定的计划外，应按发包人要求进行一些必要的试验。所有试验项目应尽量模拟正常使用条件。对所有拆卸的部件应做出适当的配合标记和设定位销。
凡在工厂进行的各种设备的检验和试验，应向发包人提供工厂检验记录抄件，并经发包人审查认可后，设备才能发运。
应事先向发包人提交在工厂车间装配的设备和试验项目、工艺及检验大纲和时间安排。
1.3.13 检验及验收
[bookmark: _Toc137526095][bookmark: _Toc199670912][bookmark: _Toc142106117]设备在工厂制造期间的检查和试验应按国家有关规定及本合同要求组织生产和试验。
1.3.14  接口与协调
1.3.14.1 概述
承包人应参加与其他设备分包商（包括安装分包商）就其提供的设备的结构、型式、性能、参数及必要的资料进行的协调，以保证正确地完成阀门或部件的设计、制造、吊运、安装、调试与现场试验等工作。
若承包人对其他分包商的设计、技术规范或设备接口有疑问时，应主动向发包人作书面报告，并由发包人安排进行协调和处理。
承包人的设计责任：承包人应对其供货的全部设备、部件进行相应的设计协调和完善，并承担相应责任。保证所供应的设备整体性能良好，符合主合同及本规范的技术要求。
承包人与发包人其他分/承包商的协调：承包人应参加发包人组织的与其他分/承包商之间的技术协调，并向发包人提交接口配合图纸和资料，以确保与其他系统接口的正确衔接。
1.3.14.2  承包人参加与安装分包商协调
承包人在合同设备安装现场与合同设备的安装承包商在设备安装质量、安装方法、设备缺陷处理、现场试验等方面应进行积极的技术交流，当发生分歧时，应由发包人进行协调，以确保合同设备按期完成安装调试，并符合规定的质量要求。
1.3.14.3  承包人参加与计算机监控系统、保护系统分包商的协调。根据设计协调及接口要求，向计算机监控系统分包商提供阀门自动化、用于监控的I/O量、模拟量、通信规约的详细资料。
1.3.14.4  承包人应按本协议要求，向设计单位提供接口、配合资料。并参加有关问题的协调。
[bookmark: _Toc104003073]二、 设备技术要求
（一） 蝶阀技术要求
2.1.1  概述
本阀门安装在输水管道阀井内，无操作电源，采用移动式柴油发电机进行启闭。
2.1.2  执行国家标准、行业规范
承包人提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招选技术要求的规定。
阀门的设计符合如下相关标准：
（1）《给水排水用蝶阀》（CJ/T 261-2015）；
（2）《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》（GB/T 12238-2008）；
（3）《管道元件 公称压力的定义和选用》（GB/T 1048-2019）；
（4）《整体铸铁法兰》（GB/T 17241.6-2008）；
（5）《工业阀门 压力试验》（GB/T13927-2008）；
（6）《通用阀门 标志》（GB/T 12220-2015）；
（7）《金属阀门 结构长度》（GB/T 12221-2005）；
（8）《通用阀门 灰铁件技术条件》（GB/T 12226-2005）；
（9）《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》（GB/T 12227-2005）；
（10）《通用阀门 碳素钢锻件技术条件》（GB/T 12228-2005）；
（11）《通用阀门 碳素钢铸件技术条件》（GB/T 12229-2005）；
（12）《通用阀门 不锈钢铸件技术条件》（GB/T 12230-2005）；
（13）《不锈钢棒》（GB/T 1220-2007）；
（14）《工业阀门 供货要求》（JB/T 7928-2014）；
（15）《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T 17219-1998）；
（16）《阀门的检验和试验》（GB/T 26480-2011）；
（17）《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》（GB/T 8923.1-2011）；
（18）《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第2部分：已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级》（GB/T 8923.2-2008）；
（19）《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷处理等级》（GB/T 8923.3-2009）；
（20）《普通型阀门电动装置技术条件》（GB/T 24923-2010）；
（21）《部分回转阀门驱动装置的连接》（GB/T 12223-2005）；
（22）《外壳防护等级（IP代码）》（GB/T 4208-2017）；
（23）《橡胶密封圈 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》（GB/T 21873-2008）；
（23）其他现行相关国家标准、行业规范。
以上标准或规范若由新标准或规范替代时，则执行有效的新标准或规范。
2.1.3  卫生指标：承包人提供的产品，供货时提供产品与介质接触的橡胶、环氧树脂涂层的卫生批件或卫生检测报告。阀门所有零部件、密封件、防腐涂料均不得采用可能对饮用水造成污染的材料。
2.1.4  工作介质、温度
工作介质为原水，工作温度0℃～80℃。
2.1.5  型式和说明
（1）蝶阀为双法兰连接、双偏心软密封结构，采用电手动操作，立式（或卧式）安装（以施工图为准）。
（2）阀体用地脚螺栓固定在混凝土基础上。
（3）阀门结构设计要求能方便地进行检修、安装和拆卸。所有主要部件和分件起吊的部件，要设置吊环螺栓，吊耳或便于装卸的起吊装置。
2.1.6  设计和工作条件
（1）正常工况下，蝶阀作为检修时截断水流的工作阀。 
（2）阀门应能承受正常工作压力和最大水锤压力，其工作应力不超过材料允许应力。阀门设计压力为1.0MPa。
（3）正常工况下，过阀流速不大于5m/s。
（4）阀门的阀板只处于全开或全关位置，不做调节流量用。
（5）阀门关闭时能双向受压，其最大压力为设计压力。
（6）阀体采用U形加强筋设计，有足够的强度和刚度，上下游法兰能传递出的最大轴向力，阀体配有坚固的底座能把全部垂直荷载包括延伸部件和水的接力器拉力等安全地传递到混凝土基础上。当接力器支承在混凝土基础上时，保证在最大操作力矩下接力器基础受压。
（7）阀门底座螺栓孔为椭圆孔，容许钢管的少量伸缩带来的位移，底座底面与底板接触面经加工成光滑面。
（8）阀门能手动和自动操作，现地控制。
2.1.7  阀体
（1）阀体应整体铸造，材料采用球墨铸铁（QT450-10或力学性能更高的材料），铸造工艺为树脂砂型，应在阀体适当位置设置吊环，并设置地脚支架及固定螺栓孔。阀门有支撑底座，该底座按传递全部垂直载荷、水平荷载和动载荷设计。
（2）法兰的材质与阀体一致。法兰要与阀体铸为一体，法兰要符合GB/T 17241.6-2008的有关规定。
（3）阀体的最小壁厚应符合GB/T 12238-2008的规定。
（4）阀体法兰联接全部为通孔结构，其长度可按GB/T 12221-2005标准的基本系列数据。  
（5）电动阀应包含电动装置。
1）电动执行机构均采用国际知名原装进口品牌，采用罗托克(ROTORK)、乔登（JORDAN）、瑞典RC（REMOTE CONTROL）品牌的产品，电动执行机构与齿轮箱必须同一品牌，并提供授权书和原产地证明。
电源：380V、3AC、50Hz。
执行器应结构简单，性能可靠，便于调试、维护和维修。具有锤击功能、自锁式的输出，即使在手动模式下仍保持自锁。电动头多腔独立密封。
安装：阀门与执行机构的连接必须灵活方便，执行机构应能安装在阀杆的水平或垂直方向。
电动执行器拥有中断计时器的功能，可以通过设定有效地延长阀门的关闭行程时间，以防止阀门关闭时管道内流体的水锤冲击。
防护等级：必须达到IP68的防护等级要求。
密封：应采用先进的双密封结构，保证即使在现场接线时，执行器内部不受外部环境影响。
外壳材质：电机及机械传动部分为优质铝合金LM20（ASTMA316）
电动执行器的公称转矩、公称推力、堵转转矩应符合GB/T 24923-2010的要求。
2）电动机
伺服式可逆电机，F级绝缘。平均负荷不能小于阀门最大驱动力的50%。电机的工作制：间歇启动。电机应动态平衡。
3）力矩限制机构/行程控制机构
配置性能可靠全行程保护的力矩限制机构，接电容量为250VAC，1A。
当安全力矩被超过时，力矩限制机构将切断电机电源。
为了保护阀门不受损坏，安装在阀门行程的终点的限位开关将切断电机电源。接电容量为250VAC，1A。
4）电动执行机构的阀位测量及控制采用非接触式霍尔元件，能够准确测量阀位和控制阀门行程，不得采用模拟电位器；阀位显示为数字量连续指示，开度递增量为1%。
5）手-电动切换机构
电动执行机构应配有手/自动切换机构，该机构不得与电机输出轴直接相连，确保在低速安全的状态下进行切换；并配有离合装置，在电动操作时手轮不会随时转动。
6）手动驱动装置
完全密闭的齿轮传动。手轮上应注明开启和关闭方向。
7）开度指示机构
电动执行机构带有背景照明系统液晶显示屏，通过简明的数字、字母及符号显示执行机构状态及故障信息，应为中文菜单，方便人员操作，自带9V电池，在现场断电的情况下仍能显示阀门的状态。开度指示应为1%～99%数字量递增。
8）控制单元部分
电气部分应采用机电一体化控制单元与电动执行器组合到一起，模块化结构。控制单元包括现场操作按钮、指示灯、带锁的选择开关，液晶显示等。阀门的所有设定、操作及调试都可以通过非接触式调节方式完成。
电动执行机构应含有内置的控制单元、数据记录器，具有记忆功能，可记录阀门及执行机构的运行情况及设备信息。
电动执行机构需具有可靠完善的保护功能：过力矩保护、综合报警、全开全关报警，其中电机的力矩需通过数字式压力传感器准确测量。 
通过现场控面板可以进行“远方－停机－现场” 的转换，并且有“开－关” 现场操作和全开、全关位置到位指示灯及故障指示灯。控制单元中包括电子计时器，启动和结束步进模式，对于开方向操作和关方向操作的时间分别编程设定。
控制单元安装方向可任意调整。
9）防护
电动执行机构防护等级应达到IP68，完全防水防尘，适用于户外、潮湿及水下的工作环境，设备应在-30℃～+70℃环境温度范围内可靠工作。
电动执行机构具有完全非侵入式设计，可通过具有红外功能的手操器进行设定，不需要打开机壳，通过手操器就可对电动执行机构进行参数整定和就地操作。且该手操器应具备数据下载功能，可将下载数据上传至PC机或PDA等掌上电脑进行数据分析。
2.1.8  蝶板（阀板）
（1）阀板材料要求采用球墨铸铁（QT450-10或力学性能更高的材料）。
（2）阀板的结构设计要求双平桁架流通式、流阻小；阀门开启时，阻力系数不大于0.3。
（3）蝶板的设计应力应能承受作用在蝶阀（关闭状态）上的1.5倍最大压差的负荷。
2.1.9  阀轴（阀杆）
（1）阀轴设计成介质从任意方向流经蝶阀板时，都能承受介质作用在阀板上的最大压差1.2倍的荷载。
（2）阀杆可以设计成一个整体轴，也可以设计成两个分离的短轴，其嵌入轴孔的长度不小于轴径的1.5倍。
（3）阀轴材料采用不锈钢2Cr13。
（4）阀轴轴承采用钢基聚甲醛复合自润滑轴承，轴承材料应具有耐磨、耐蚀性能、无油自润滑、摩擦系数小、使用寿命长等特点。在任何条件下与不锈钢阀轴摩擦系数不超过0.05。
（5）阀门轴端与驱动装置的连接执行GB/T 12223-2005标准。
2.1.10  阀轴与阀板的联结
阀轴与阀板的连结，应能满足传递相当于最小轴径扭转强度的转矩要求，连接件须为不锈钢。阀轴与阀板的连接采用偏心销结构，设计除了使零件可互换外并可将阀轴与阀板紧密结合在一起无间隙，不松动，并外加防震螺栓来加强固定，连接牢固可靠，保证了蝶阀在开启和关闭操作时阀轴的足够强度。偏心退拔销的材质是1Cr17Ni9不锈钢。轴与阀板应紧密装配，保证在开启和关闭操作中不产生虚位。
2.1.11  阀门传动机构
（1）阀门的传动机构要有足够的刚度，能承受所需的力矩，保证阀板在开启或关闭时的稳定性，以及保证使阀板能稳定地停留在任意开度位置。传动机构外壳的材质与阀体一致。
（2）要保证二级传动箱内各零件的加工精度和装配精度，保证蜗轮蜗杆的自锁功能。
（3）所有传动机构的受力部件应能经受2倍的额定力矩而无任何损伤。
（4）传动箱要求密封可靠。
（5）所有蝶阀都应装配开启和关闭的限位装置，并且应设置水平和垂直双方向的启闭指示器。
（6）连接开关方头采用铸钢或力学性能更高的韧性材料，为可卸式结构，操作方向顺时针为关闭，逆时针为开启。在方头下部设置锁定螺钉与阀门传动杆锁定，方头不会在阀门的正常操作时发生脱落。方头的表面应是光滑的，不得有毛刺、结瘤、凹坑等表面质量缺陷。
（7）在额定压力下人工操作手轮开启或关闭阀的最大作用力不大于300N。
（8）传动箱限位的调节螺钉材质用2Cr13并调质处理。
（9）并要求按每一个规格的阀门开关转数提供作为一个技术资料。
2.1.12  密封
（1）阀板与阀体之间的密封 
1）密封圈的设计制造必须保证在阀板关闭时，双向均能承压（提供试压压力、结构示意图与省级或以上级别技术监督局认可证明）。阀板与阀体之间的密封采用软密封。阀体或阀板与橡胶密封圈接触的部分为镶不锈钢圈或焊不锈钢圈后加工成型。材质采用0Cr18Ni9Ti。橡胶密封圈采用三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM）或丁腈橡胶（NBR），橡胶圈必须整体成型，并符合有关规定要求。其密封试验应按相应的国家标准要求执行。
2）阀板上橡胶密封圈三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM）采用自密封的原理，橡胶密封圈直接以锯齿状嵌入阀板固定，且阀板上留有呼吸槽使橡胶在长久关闭情况下不至于产生弹性疲劳，不能采用压圈及螺栓紧固的结构。保证密封圈的牢固性，使用中不脱落。易于更换密封圈，有可靠的防松措施。
（2）阀轴的密封
阀轴的密封选择可靠、耐久的轴封材料和形式，密封填料采用浸聚四氟乙烯的碳素纤维填料密封材料。在更换填料时，不拆除阀体及操作机构的任何部件。填料函的深度根据轴封形式确定。在阀体通道附近设有O形圈，以防泥沙进入轴承。
2.1.13  其他技术要求
（1）密封橡胶的性能要求
1）阀门采用的所有橡胶材料应具有良好的耐磨性，抗腐蚀性，抗冲击性、抗臭氧、抗微生物侵蚀及抗老化等性能，正常使用寿命不少于20年。严禁采用再生橡胶。
2）橡胶成分中，应不含植物油、植物油衍生物、动物脂和动物油，铜离子含量不应超过百万分之八，并且应含有铜的抑制剂，以防止铜使橡胶材质老化。橡胶成分中，每100个单位烃中含蜡量不应超过1.5%。
3）运至现场的密封圈不得有任何损坏现象，并且在阀门安装、使用过程中不得有松动，脱落、渗漏现象。
（2）螺柱、螺栓、螺母采用低合金钢制造，性能不低于8.8级，镀锌钝化。
（3）其他材料要求
上述没有规定材料的零件，如果是在阀体内与水接触，并且阀门维修时需要拆卸的零部件、紧固件，均须采用不锈钢材料制造。
（4）涂层
防腐前的阀体、阀板表面至少进行喷砂除锈达到Sa2.5级；将铸件加热后，进行静电喷涂无毒环氧树脂粉末工艺，最后烘干固化；必须保证涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面要光洁，无流痕；涂层厚度不大于1.4mm，但不小于0.3mm。
当设备在现场安装后由于各种原因需要再次喷涂时，承包人应无偿提供足够数量的涂料供现场修复设备部件表面之用。
（5）承包人提供的产品必须是全新，未使用过的，而且必须为原厂生产，不得分包、外委给其他生产商加工生产或进行贴牌生产。
2.1.14  采购明细表及上述未规定的蝶阀技术条件，则按GB/T 12238-2008的规定执行。
2.2  闸阀技术要求
2.2.1  概述
本阀门安装在输水管道阀井内，手动操作。
2.2.2  执行国家标准、行业规范
承包人提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招选技术要求的规定。
阀门的设计符合如下相关标准：
（1）《给排水用软密封闸阀》（CJ/T 216-2013）；
（2）《管道元件 公称压力的定义和选用》（GB/T 1048-2019）；
（3）《整体铸铁法兰》（GB/T 17241.6-2008）；
（4）《工业阀门 压力试验》（GB/T 13927-2008）；
（5）《通用阀门 标志》（GB/T 12220-2015）；
（6）《金属阀门 结构长度》（GB/T 12221-2005）；
（7）《通用阀门 铜合金铸件技术条件》（GB/T 12225-2005）；
（8）《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》（GB/T 12227-2005）；
（9）《通用阀门 法兰连接铁质闸阀》（GB/T 12232-2005）；
（10）《板式平焊钢制管法兰》（GB/T 9119-2010）；
（11）《不锈钢棒》（GB/T 1220-2007）；
（12）《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T 17219-1998）；
（13）《阀门的检验和试验》（GB/T 26480-2011）；
（14）《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》（GB/T 8923.1-2011）；
（15）《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第2部分：已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级》（GB/T 8923.2-2008）；
（16）《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷处理等级》（GB/T 8923.3-2009）；
（17）《橡胶密封圈 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》（GB/T 21873-2008）；
（18）《工业阀门 供货要求》（JB/T 7928-2014）；
（19）其他现行相关国家标准、行业规范。
以上标准或规范若由新标准或规范替代时，则执行有效的新标准或规范。
2.2.3  卫生指标： 承包人提供的产品，必须获得省级以上(含省级)卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品“卫生许可批件”。闸阀所有零部件、密封件、防腐涂料均不得采用可能对自来水造成污染的材料。
2.2.4  工作介质、温度
工作介质为自来水或河水，工作温度0℃～80℃，公称压力为1.0MPa。
2.2.5  型式和说明
（1）闸阀采用双向软密封，与管道的连接形式为法兰连接，法兰连接尺寸按国家标准执行。
（2）闸阀主要由阀体、闸板、阀盖、阀杆、阀杆螺母和手轮等组成，手轮暗杆传动。
（3）维修时不须拆下阀门，只须将阀盖拆下，更新闸板即可，闸板重新包胶还可使用。
2.2.6  阀体、阀盖、阀板
（1）阀体、阀盖、阀板采用球墨铸铁QT450-10或性能更高的材料，铸造工艺为树脂砂型，阀门铸件过流表面要求光滑，并符合GB/T 12227-2005的规定，铸件要进行热处理消除内应力。商标及材质牌号铸在阀体上。
（2）法兰材质与阀体一致，并与阀体铸为一体，法兰要符合GB/T 17241.6-2008的规定。
（3）阀体采用直通式，即平底式阀座。阀体与阀盖之间的连接采用法兰式连接或自密封结构。在1.5倍工作压力的壳体试验下，阀体所有部件不发生变形。
（4）阀板以球墨铸铁为骨架，硫化技术内外表面均采用三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM）完全包覆，要求包胶贴合紧密，几何尺寸精确，密封弹性佳，阀板金属与流体介质完全隔离。
2.2.7  阀杆
（1）阀杆材质采用不锈钢（2Cr13或1Cr13），该材料需符合GB/T 1220-2007的规定。
（2）阀杆螺母的材质为ZcuAL10Fe3铝青铜，阀杆螺母与闸板的连接为嵌入式，即阀杆螺母嵌入到阀板中成为一体。闸板的铜螺母与球墨铸铁骨架采用特种工艺紧密连接为一体，并且表面完全包覆三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM），长期水流冲击下和操作时阀杆螺母不松动、阀板不会脱落。
（3）软密封闸阀为暗杆式，即阀杆在开启或关闭的过程中不升降。
2.2.8  轴承：采用止推轴承，材料为青铜。止推轴承要有可靠的安装结构和加工精度，保证在开关操作中不产生脱落和抱死。
2.2.9  密封
（1）阀体与阀盖的密封：采用丁腈橡胶密封圈密封。
（2）阀杆与阀盖的密封：采用至少3道“O”型丁腈橡胶密封圈密封。还可使阀门处于任何开度有压力且不断水的情况下，均可轻易更换两道“O”型密封圈，且阀杆有安全锁定功能，确保施工安全。
（3）阀体与阀板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验均要符合GB/T13927-2008的规定。
（4）运至现场的密封圈不得有任何损坏现象，在阀门正常安装、使用过程中不得有松动、脱落、渗漏现象。
2.2.10  传动机构
（1）手轮采用铸钢或性能更高的材料，可卸式。手轮安装在阀门顶部，操作设计呈水平方向运转，操作方向顺时针为关闭，逆时针为开启，手轮上须注明开阀和关阀方向。手轮表面光滑，不得有毛刺、凹坑、凸起等缺陷。
（2）在额定压力下人工操作手轮开启或关闭阀门的最大作用力不大于300N。
（3）所有传动机构的受力部件要能承受2倍的额定力矩而无任何损伤。
2.2.11  螺柱、螺栓、螺母采用低合金钢制造，性能不低于8.8级，镀锌钝化。
2.2.12  其他部件的材质：防尘盖采用丁腈橡胶，连接螺栓为钢制或镀锌螺栓。上述条款未提及，在阀门维修时需要拆卸又或在阀体内与水接触的零部件、紧固件，均采用不锈钢材料制造。
2.2.13  防腐涂层
阀门内部的防腐涂层要求厚度均匀、色泽均一，涂层表面光洁，无流痕。喷涂防腐涂层前阀体、阀板表面至少喷砂除锈达到Sa2.5级，将铸件加热后再进行静电喷涂无毒环氧树脂粉末工艺，烘干固化后涂层厚度在0.3mm～1.4mm之间。阀门外防腐采用环氧树脂涂料或上述静电喷涂环氧树脂粉末工艺。阀板包胶前也需进行防腐处理。
2.2.14  采购明细表及上述未规定的阀门技术条件，则按国标规定执行。
2.3  偏心半球阀的技术要求
2.3.1  概述
本阀门安装在输水管道阀井内，手动操作。
2.3.2  执行国家标准、行业规范
承包人提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招选技术要求的规定。
阀门的设计符合如下相关标准：
（1）《偏心半球阀》（GB/T 26146-2010）；
（2）《管道元件 公称压力的定义和选用》（GB/T 1048-2019）；
（3）《整体铸铁法兰》（GB/T 17241.6-2008）；
（4）《工业阀门 压力试验》（GB/T 13927-2008）；
（5）《通用阀门 标志》（GB/T 12220-2015）；
（6）《金属阀门 结构长度》（GB/T 12221-2005）；
（7）《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》（GB/T 12227-2005）；
（8）《通用阀门 碳素钢锻件技术条件》（GB/T 12228-2005）；
（9）《通用阀门 碳素钢铸件技术条件》（GB/T 12229-2005）；
（10）《通用阀门 法兰和对焊钢制球阀》（GB/T 12237-1989）；
（11）《板式平焊钢制管法兰》（GB/T 9119-2010）；
（12）《不锈钢棒》（GB/T 1220-2007）；
（13）《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219-1998）；
（14）《阀门的检验和试验》（GB/T 26480-2011）；
（15）《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》（GB/T 8923.1-2011）；
（16）《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第2部分：已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级》（GB/T 8923.2-2008）；
（17）《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷处理等级》（GB/T 8923.3-2009）；
（18）《橡胶密封圈 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》（GB/T 21873-2008）；
（19）《工业阀门 供货要求》（JB/T 7928-2014）；
（20）其他现行相关国家标准、行业规范。
以上标准或规范若由新标准或规范替代时，则执行有效的新标准或规范。
2.3.3  卫生指标： 承包人提供的产品，必须获得省级以上(含省级)卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品“卫生许可批件”。偏心半球阀所有零部件、密封件、防腐涂料均不得采用可能对自来水造成污染的材料。
2.3.4  工作介质、温度
工作介质为原水，工作温度0℃～80℃，公称压力为1.0MPa。 
2.3.5  型式和说明
（1）偏心半球阀采用上开盖球阀结构，偏心曲轴旋转中心与阀体中心必须有一定的偏心距，密封副为软硬密封，与管道的连接形式为法兰连接，法兰连接尺寸按国家标准执行。
（2）偏心半球阀由阀体、阀盖、偏心曲轴、上（下）轴套、球冠、阀座、压圈等主要部件组成，通过偏心曲轴旋转90℃来实现阀门的启闭，起到截断介质的作用。
（3）偏心半球阀采用手动操作。手动方式采用蜗轮蜗杆驱动。
（4）偏心半球阀应保证阀门在开启或关闭过程中，阀座和球冠没有相互摩擦，以延长阀门使用寿命。
（5）偏心半球阀采用软硬密封结构，保证阀门泄漏量不高于国家标准。
（6）偏心半球阀应结构合理、强度高，在开启时应保证流道完全畅通，在运行时水损小，在高流速下应无任何振动，壳体试验按国家标准执行。
（7）阀门具有切削自净功能，在关闭时能将介质中杂物切断，保证阀门正常启闭。
（8）偏心半球阀应保证阀门能够不从管线上拆卸下来，即可在管线上打开阀盖进行维修。
2.3.6  主要技术性能
（1）阀体
1）阀体采用球墨铸铁QT450-10或性能更高的材料，铸造工艺为树脂砂型，并符合GB/T 12227-2005的规定，铸件要进行热处理消除内应力。商标及材质牌号铸在阀体上。
2）在阀体设计符合流体性能要求，采用倒圆光滑过渡结构，以减小流阻。
3）法兰材质与阀体一致，并与阀体铸为一体，法兰要符合GB/T 17241.6-2008的规定。
4）阀体有支承脚。
（2）阀杆
1）阀杆设计具有自保特功能，在有介质压力作用下，拆开阀杆填料时，阀杆不会脱出。
2）阀杆与球冠可制成一体，也可用键连接，阀杆的最小截面及与球体的连接面（包括键）按最大操作扭矩再加30%进行设计确保阀轴强度。
3）阀杆的轴套采用自润滑复合衬套，使用时不要加润滑油。
4）曲轴与密封件（球冠）定位，在阀杆旋转时密封件（球冠）无任何松动。
5）阀杆旋转中心与阀体进出口中心有一偏心距，减少密封面磨损的结构。
（3）壳体强度及密封性要求
球阀的壳体强度符合GB/T 13927-2008的规定，金属密封球阀密封试验的最大允许泄漏量按GB/T 13927-2008中C级要求。
（4）螺柱、螺栓、螺母采用低合金钢制造，性能不低于8.8级，镀锌钝化。
（5）操作
1）机械性能试验
a.启闭球阀的最大手轮力应小于200N；
b.球阀的机械性能要求球阀动作灵敏，无卡阻现象。
2）在手轮上有“开”或 “关”字样及旋转方向的永久性标志。
3）手轮应安装牢固，并在需要时可方便地拆卸和更换。
4）阀门有全开、全关的限位结构和显示阀门开启和关闭位置的标识。
5）阀体上有标明阀门承压方向的指示。
2.3.7 主要零部件材料
	序号
	名称
	材质
	序号
	名称
	材质

	1
	阀体
	球墨铸铁QT450-10
	7
	球冠
	不锈钢2Cr13

	2
	阀盖
	球墨铸铁QT450-10
	8
	定位销
	不锈钢A2-70

	3
	上轴
	不锈钢2Cr13
	9
	密封件
	丁腈橡胶NBR

	4
	下轴
	不锈钢2Cr13
	10
	紧固件
	镍基不锈钢

	5
	手轮
	球墨铸铁QT450-10
	11
	螺栓、螺母、垫圈
	8.8级（镀锌）

	6
	阀座
	不锈钢3Cr13
	12
	垫片
	丁腈橡胶


2.3.8  手动驱动装置
（1）阀门采用蜗轮传动装置，手轮操作力不大于200N。
（2）传动箱体、箱盖、蜗轮采用QT450-10，结构简单、蜗杆采用优质碳钢。
（3）装有限位螺钉，可在全开全闭两个位置±5°调整。
（4）蜗轮、蜗杆副自锁。
（5）蜗杆、蜗轮啮合间隙小，以减少窜动。
（6）开度指示器直接装在输出轴上，指示直观。
（7）外壳密封，可以防水，内部装满专用防水润滑脂，操作灵活。
2.3.9  防腐涂层
阀门内部的防腐涂层要求厚度均匀、色泽均一，涂层表面光洁，无流痕。喷涂防腐涂层前阀体表面至少喷砂除锈达到Sa2.5级，将铸件加热后再进行静电喷涂无毒环氧树脂粉末工艺，烘干固化后涂层厚度在0.3mm～1.4mm之间。阀门外防腐采用环氧树脂涂料或上述静电喷涂环氧树脂粉末工艺。
2.3.10  采购明细表及上述未规定的阀门技术条件，则按国标规定执行。
2.4  复合排气阀技术要求
2.4.1  概述
本阀门安装在输水管道阀井内，手动操作。
2.4.2  标准要求
承包人提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招选技术要求的规定。
（1）《给水管道复合式高速排气阀》（CJ/T 217-2013）；
（2）《管道元件 公称压力的定义和选用》（GB/T 1048-2019）；
（3）《整体铸铁法兰》（GB/T 17241.6-2008）；
（4）《工业阀门 压力试验》（GB/T 13927-2008）；
（5）《通用阀门 标志》（GB/T 12220-2015）；
（6）《金属阀门 结构长度》（GB/T 12221-2005）；
（7）《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》（GB/T 12227-2005）；
（8）《通用阀门 碳素钢锻件技术条件》（GB/T 12228-2005）；
（9）《通用阀门 碳素钢铸件技术条件》（GB/T 12229-2005）；
（10）《通用阀门 不锈钢铸件技术条件》（GB/T 12230-2005）；
（11）《通用阀门 法兰和对焊钢制球阀》（GB/T 12237-1989）；
（12）《板式平焊钢制管法兰》（GB/T 9119-2010）；
（13）《不锈钢棒》（GB/T 1220-2007）；
（14）《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T 17219-1998）；
（15）《阀门的检验和试验》（GB/T 26480-2011）；
（16）《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》（GB/T 8923.1-2011）；
（17）《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第2部分：已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级》（GB/T 8923.2-2008）；
（18）《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分：焊缝、边缘和其它区域的表面缺陷处理等级》（GB/T 8923.3-2009）；
（19）《橡胶密封圈 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》（GB/T 21873-2008）；
（20）《工业阀门 供货要求》（JB/T 7928-2014）；
（21）其他现行相关国家标准、行业规范。
以上标准或规范若由新标准或规范替代时，则执行有效的新标准或规范。
2.4.3  卫生指标：承包人提供的产品，必须获得省级以上（含省级）卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品“卫生许可批件”。阀门所有零部件、密封件、防腐涂料均不得采用可能对饮用水造成污染的材料。
2.4.4  排气阀结构形式：复合式排气阀，由主排气阀和微量排气阀组成。
2.4.5  工作介质、温度及安装要求
（1）本次采购的所有排气阀安装于输水管道阀井内。
（2）本次招选的阀门要求工作为压力1.0MPa，温度0℃～80℃的原水。
（3）本次招选的阀门要求压力在0.1Mpa时能起作用。
（4）主阀可快速大量进气、排气，微量排气阀可排放运行中管内积气。
（5）排气阀在完全关闭时，阀体和阀座应具有可靠的密封，渗漏量应为零。排气阀最小水关闭压力不得高于0.02MPa，在此水压之上，大、小排气口密封部件均不得脱离密封面，防止泄漏。
2.4.6  材质要求
（1）阀体、阀盖：材质采用球墨铸铁QT450-10或性能更优的材料，铸造工艺为树脂砂型，铸件过流表面应保证光滑，要符合GB/T 12227-2005规定的技术条件，铸件要求进行热处理以消除内应力。商标及材质牌号铸在阀体上。
（2）法兰材质与阀体一致，并与阀体铸为一体，法兰要符合GB/T 17241.6-2008的规定。
（3）活塞浮球：材质采用不锈钢。
（4）排气阀内的材料全部材质应采用不锈钢，内腔应用工程塑料作为保护体，防止空气流速过快时直接破坏浮球。 
（5）排气阀内密封(口)垫座的材质采用铝青铜。
（6）阀帽：材质采用灰铸铁或性能更优的材料。
（7）密封圈：密封圈采用丁腈橡胶(NBR)，其密封试验应按相应的国家标准要求执行。
（8）螺柱、螺栓、螺母采用低合金钢制造，性能不低于8.8级，镀锌钝化。
2.4.7  其他技术要求
（1）密封橡胶的性能要求
1）所有阀门采用的所有丁腈橡胶应有良好的耐磨性，抗腐蚀性，抗冲击性、抗臭氧、抗微生物侵蚀及抗老化等性能，正常使用寿命不少于20年。严禁采用再生橡胶。
2）橡胶成分中，应不含植物油、植物油衍生物、动物脂和动物油，铜离子含量不应超过百万分之八，并且应含有铜的抑制剂，以防止铜使橡胶材质老化。橡胶成分中，每100个单位烃中含蜡量不应超过1.5%。
3）运至现场的密封圈不得有任何损坏现象，并且在阀门安装、使用过程中不得有松动，脱落、渗漏现象。
（2）其它材料要求
1）上述没有规定材料的零件，如果它是在阀体内与水接触，并且阀门维修时需要拆卸的零部件、紧固件，均应采用不锈钢材料制造。
2）采购明细表及上述未规定的阀门技术条件，则按国标规定执行。
2.4.8  涂层
防腐前的阀体、阀盖、阀帽表面至少进行喷砂除锈，达到Sa2.5级；之后将铸件加热后才进行静电喷涂无毒环氧树脂粉末工艺，最后烘干固化，涂层厚度不大于1.4mm，但不小于0.3mm。阀门内、外部的防腐必须是上述喷涂或更好的工艺，不管采用何种工艺，都必须保证涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面要光洁，无流痕。
2.4.9  采购明细表及上述未规定的阀门技术条件，则按国标规定执行。
2.5  伸缩节技术要求
2.5.1  概述
伸缩节用于输水管道工程中各种阀门连接处，以便阀门的安装、维护、拆卸。安装在输水管道阀井内，手动操作。
2.5.2  标准要求：
伸缩节的设计符合如下相关标准：
（1）《管路补偿接头》（GB/T 12465-2007）；
（2）《管道元件 公称压力的定义和选用》（GB/T 1048-2019）；
（3）《整体铸铁法兰》（GB/T 17241.6-2008）；
（4）《工业阀门 压力试验》（GB/T 13927-2008）；
（5）《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》（GB/T 12227-2005）；
（6）《通用阀门 碳素钢锻件技术条件》（GB/T 12228-2005）；
（7）《通用阀门 碳素钢铸件技术条件》（GB/T 12229-2005）；
（8）《通用阀门 不锈钢铸件技术条件》（GB/T 12230-2005）；
（9）《板式平焊钢制管法兰》（GB/T 9119-2010）；
（10）《不锈钢棒》（GB/T 1220-2007）；
（11）《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219-1998）；
（12）《阀门的检验和试验》（GB/T 26480-2011）；
（13）《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》（GB/T 8923.1-2011）；
（14）《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第2部分：已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级》（GB/T 8923.2-2008）；
（15）《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷处理等级》（GB/T 8923.3-2009）；
（16）《工业阀门 供货要求》（JB/T 7928-2014）；
（17）《橡胶密封圈 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》（GB/T21873-2008）；
（18）其他现行相关国家标准、行业规范。
以上标准或规范若由新标准或规范替代时，则执行有效的新标准或规范。
2.5.3  结构及性能
（1）提供的补偿接头应符合GB/T 12465-2007国家标准要求。
补偿量：
C2F型：DN65～250       40mm
DN300~700      50mm
DN800~2400     60mm
DN2600~3200    80mm
（2）严格执行GB/T 12465-2007《管路补偿接头》。伸缩节的密封性试验、强度试验、可挠量试验、偏心量试验按GB/T 12465-2007 的规定执行。要求法兰接头与管道相连的地方，应满足管道可在5（±3）度变化范围内使用而不发生泄漏。每种规格尺寸的柔性接头能够承受与其相连接管道4m长度充满水后管道总重的剪切力。传力伸缩接头设传力限位结构，使管道与连接设备成为一个整体，并有一定位移量，便于管道与设备的拆装，能承受管道由于工作压力和水锤压力引起的张力，可以把轴向推力传递至整个管道，对连接设备起到一定的保护作用。提供的法兰式传力接头能够与相同公称直径的阀门等设备直接连接，并提供足够尺寸和数量的螺栓螺母（包括垫圈、垫片）。
（3）密封圈必须保证在管路竖向挠曲和偏心下密封可靠、不会漏水。
2.5.4  材料要求
伸缩节由本体、密封圈、压盖、法兰体、连接短管、螺栓螺母等组成。其主要部件材质为：
（1）本体、压盖：球墨铸铁QT400-15。
（2）限位短管：普通碳钢Q235B。
（3）密封圈：丁腈橡胶GPL70。
（4）螺栓、螺母：普通碳钢Q235B，全部热浸镀锌。
2.5.5  制作公差及油漆要求
（1）设备零件应采用公制，其制作公差符合国际和国家标准，相同部件具有互换性，外观无缺陷，密封性能符合要求。
（2）伸缩节内、外防腐均采用环氧涂料，涂层厚度不大于0.3，但不小于0.2。涂装以前必须按SIS055900标准进行喷砂除锈，除锈等级应达Sa2.5，当设备安装后由于各种原因需要再次喷涂时，承包人必须按发包人要求完成现场防腐。
2.5.6  制造检验标准
接头的设计、制造和验收应严格按GB/T 12465-2007国家标准进行；铸件应严格按GB/T 12227-2005国家标准进行。所有接头在发货前必须进行工厂检查和试验。保证条款的承诺应在工厂进行的试验中得到证实并提供相关报告。
2.6  设备的检验与试验
2.6.1  概述
（1）所有铸件、锻件、板材等材料的机械性能和化学性能，承包人都应按有关的技术条款和标准进行检查验收。
（2）承包人对所有部件采用的材料和所有协作件、外购件、标准件的质量负完全责任。
（3）工厂的所有装配和检验均有记录存档，并由监理人签发合格证。
2.6.2  工厂主要检验项目
（1）零部件的几何尺寸、形状与位置公差、表面粗糙度检查。
（2）阀轴、阀体的无损探伤检查。
（3）阀体与阀轴的装配检查。
（4）轴承的装配检查。
（5）其他主要部件的装配检查。
（6）总的预装配。
（7）各铸件的无损探伤检查。
（8）各焊接的焊缝探伤检查。
2.6.3  承包人组织召开联络会及提供的图纸和资料
承包人应组织设计单位和业主单位召开设计联络会，会议时间和会议地点另定。会议在买方所在地举行时，所需的准备、组织和会务费用由买方负担。联络会议的总费用【包括设计单位和业主单位参加在卖方工厂召开会议的双程机票、现场办公和生活（即食宿、交通等）、人身安全保险等费用】包括在合同总价中。
联络会时对阀门及配套设备的设计总装配图和大的零部件图及使用的材质进行联合审查，有异议及时提出修改。承包人应提供图纸和文件及交图时间见下表：

	序号
	项        目
	交图时间要求
（合同生效后）

	1
	设备安装布置图
	10天

	2
	设备总装图（包括外形尺寸、材料、分件重和总重）
	10天

	3
	提供各部件的重量，说明力的大小、方向及示意图
	10天

	4
	设备的设计、制造、检验和验收的技术标准
	10天

	5
	承包人认为与土建相关联的其他图纸
	10天

	6
	主要部件运输简图（包括重量、吊运示意图、外形尺寸）
	10天

	7
	设备总装配图（包括外形尺寸、零部件明细表及技术要求）
	10天

	8
	底座结构图
	10天

	9
	工厂检验报告
	出厂前

	10
	设备安装、调试、试运行、使用和维护说明书
	10天

	11
	按有关规定的随机图纸
	随机到工地
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福建省水利水电工程局有限公司
漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程
阀门类集中采购框架协议
协议各方：
甲 方（集中采购机构）：福建省水利水电工程局有限公司
住  所：泉州市丰泽区丰惠路87号
邮  编：362000
联系人：潘先生
电 话：0595-22372150、13959973189


乙方（协议供应商）：
住  所：                                
邮  编：
联系人：
电  话：

根据《中华人民共和国合同法》及相关采购法规，依照漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程阀门类采购项目（重新招选）（招选编号：SLSD-JLJFM-2026-001）中标结果，现甲方、采购人与乙方就协议采购事项，签署本集中采购框架协议。
第一条  协议适用当事人
本协议适用于甲方及采购人、乙方。
本协议所称采购人包括福建省水利水电工程局有限公司和福建省水投供应链管理有限公司，在集中采购供货合同中为买方。
在本协议确定的采购期限内，采购人与乙方直接签订供货合同，并通过采购订单的方式购买货物。乙方负责区域供货，根据本协议和供货合同向采购人履行供货义务。
第2条 协议供货货物名称、型号规格、单位、数量、单价
	序号
	产品名称
	规格型号
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	合价（元）

	1
	蝶阀
	DD942X-10,DN=2800
	个
	19
	　
	　

	2
	蝶阀
	DD942X-10,DN=1200
	个
	4
	　
	　

	3
	蝶阀
	DD942X-10,DN=400
	个
	1
	　
	　

	4
	闸阀
	 Z45X-10,DN=150
	个
	19
	　
	　

	5
	闸阀
	Z45X-10,DN=200
	个
	147
	　
	　

	6
	闸阀
	 Z45X-10,DN=300
	个
	2
	　
	　

	7
	偏心半球阀
	DN=600,PN=1.0MPA
	个
	27
	　
	　

	8
	偏心半球阀
	 DN=400，PN=0.6MPA
	个
	10
	　
	　

	9
	偏心半球阀
	 DN=600,PN=0.6MPA
	个
	1
	　
	　

	10
	排水（泥）阀 
	DN=600,PN=1.0MPA
	个
	10
	　
	　

	11
	复合式排气阀
	DN=200,PN=1.0MPA
	个
	147
	　
	　

	12
	复合式排气阀
	DN=300,PN=1.0MPA
	个
	4
	　
	　

	13
	复合式排气阀
	 DN=150,PN=1.0MPA
	个
	18
	　
	　

	14
	伸缩节
	 C2F-10,DN=2800
	个
	34
	　
	　

	15
	伸缩节
	 C2F-10,DN=1200
	个
	4
	　
	　

	16
	伸缩节
	 C2F-10,DN=600
	个
	36
	　
	　

	17
	伸缩节
	 C2F-6,DN=600
	个
	2
	　
	　

	18
	伸缩节
	 C2F-10,DN=400
	个
	10
	　
	　

	19
	伸缩节
	 C2F-6,DN=400
	个
	1
	　
	　


注：
1) 本项目实行固定单价合同方式，供货期限内单价不再调整，数量以实际供应结算。
2) 单价已包含应由乙方承担的完成供货所需的人工费、材料费、运输费、装卸费、设备使用费、利润、税金（13%）、电动阀配套的电动执行机构装置费等，与供货有关的所有垃圾清运费、临时工程摊销、其他费用摊销等全部费用以及应由参选人承担的风险（如运输安全、配件、材料上涨等）、义务和责任所发生的一切费用。
3) 所有阀门类报价已包含法兰、螺栓、螺母、垫片的价格；
4) 设备的交货地点为采购人指定场所，即以汽车运至指定场所（含卸车）；
5) 所有螺丝、螺母、螺栓、螺杆和有关管件的螺纹应使用GB或ISO标准；
6) 蝶阀为双法兰连接、双偏心软密封结构，采用电手动操作，立式（或卧式）安装（以施工图为准）；
7) 电动执行机构采用国际知名原装进口品牌，采用罗托克(ROTORK)、乔登（JORDAN）、瑞典RC（REMOTE CONTROL）品牌的产品，电动执行机构与齿轮箱必须同一品牌，并提供授权书和原产地证明。履约期间，若业主方因成本统筹、业务需求要求更换电动执行机构品牌的，乙方应按要求无条件执行，具体调整金额由双方协商确定。
8) 实际制造、供货数量，按甲方出具的排产单，进行备料、制造、供货。
9) 采购的产品应满足主合同“合同技术标准和要求”的相关规定。
第三条 技术标准及要求
详见招标文件有关阀门及附属设备的技术规定。
第四条  采购期限
本协议规定的采购期限：集中采购框架协议签订之日起至供货项目所需阀门类材料全部采购完成。
第五条  协议价格
   本协议采用固定单价合同，供货过程中不因主材（铸铁等）价格而调整。单价已包含应由乙方承担的完成供货所需的人工费、材料费、运输费、装卸费、设备使用费、利润、税金（13%）、电动阀配套的电动执行机构装置费等，与供货有关的所有垃圾清运费、临时工程摊销、其他费用摊销等全部费用以及应由参选人承担的风险（如运输安全、配件、材料上涨等）、义务和责任所发生的一切费用。
第六条  交货数量、地点和方式
采用现场交货方式，具体交货数量、地点由采购人与乙方通过供货合同、采购订单方式确定。
第七条  权利瑕疵担保
1．乙方保证对其出售的货物享有合法的权利，不存在任何担保物权，如抵押权、留置权等。
2．乙方保证在其出售的货物没有侵犯任何第三方的知识产权和商业秘密等权利。
3．如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
第八条  履约保证金
履约担保：采用银行汇款或银行履约保函，人民币壹佰万元整。中选后，乙方投标保证金可直接转为履约保证金，不足部份在乙方接到甲方发出的成交通知书后7天内转账至指定账户。
乙方应保证产品质量满足设计、采购人和建设单位的要求，若因产品质量造成甲方、采购人及第三方责任的经济损失，没收履约保证金并由乙方承担赔偿。
履约保证金退还：在供货产品未出现任何质量问题下，按采购期限最终截止日后的90天内，无息退款。
第九条  价款支付
1.预付款按每批次供货清单总额的20%支付，货物交付并经采购人验收合格30日内，采用金融票据支付至90%;工程整体完工验收合格后30日内或工程通水后180日，支付至95%;剩余5%作为质保金。
2.乙方同意接受采购人采用现金和银行金融票据进行支付，银行金融票据占比不低于50%，期限为6个月，贴息费用由中选人承担。
3.货款直接支付至供货合同约定的乙方账户。
第十条  协议终止
乙方存在下列情形的，甲方可终止本协议，并由采购人追究乙方的违约责任。
1．乙方未能依照本协议约定条件履行合同，已构成根本性违约的；
2.乙方将货物转包他人生产的；
3．乙方在履行协议过程中有不正当竞争行为的；
4．如果协议的履行将损害国家利益或社会公共利益的。
第十一条  不可抗力
1．任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本协议不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2．遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
3．不可抗力是指协议双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
第十二条  新增采购人
在协议执行期间，甲方可将新设立的下属企业纳入本协议作为新增采购人，乙方承诺按照本协议约定的价格与服务供货给新增采购人。
第十三条  解决争议的方法
1.乙方若在供货过程中因供货服务或产品质量等不符合要求，并经采购人查实，采购人有权调整其供货区域或取消其供货资格。
2.协议各方应通过友好协商，解决在执行本协议过程中所发生的或与本协议有关的一切争端。协商不成的，应向供货合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十四条  协议生效及文本
1．本协议在协议各方签字盖章后生效。
2．本协议一式 陆 份，各方各执 叁  份。
第十五条  合同文件
1．下列文件是合同文件的组成部分，并具有法律效力：
（1）乙方与采购人在供货合同签订后达成的采购订单、纪要、协议、补充协议书等文件；
（2）供货合同；
（3）本集中采购框架协议；
（4）中选通知书；
（5）参选文件和招选文件；
（6）形成合同的其他文件。
上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准，同一顺序的以时间在后者为准。
2.乙方须承诺保证按本条款所列文件进行供货，并承担上述文件规定的全部责任和义务。


甲方：（盖章） 
法定代表人（授权代表）：

乙方：（盖章）
法定代表人（授权代表）：

签约时间：    年    月    日
签约地址：


福建省水利水电工程局有限公司
漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程
阀门类采购订单
买方（采购人或项目部盖章）：
联系人：
联系方式：
卖方（盖章）：
联系人：
联系方式：
	项目名称：

	下单日期：

	采购订单总金额：

	采购订单号：
	
	送货时间：
	

	收货地址：
	
	收货人及联系电话:
	



	序号
	货物名称
	技术规格
	数量
	计量单位
	单价
	小计

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注：
一、卖方交货时必须提前24小时联系相关买方指定部门确认送货信息方可送货。
二、运输及保险费用：运输费和保险费用由卖方承担。
三、本采购订单与买方代表签字的发/到货证明作为付款结算不可缺少的凭据。
四、本采购订单作为卖方与福建省水利水电工程局有限公司签订的《福建省水利水电工程局有限公司漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程阀门类集中采购框架协议》（合同编号：）的附件，本订单未明确事项，遵照该协议执行。


[bookmark: _Toc28455][bookmark: _Toc765][bookmark: _Toc20757][bookmark: _Toc14244]第六章 参选文件格式

1.参选人应按本章规定格式编制提交参选文件。
2.本章格式文件中除另有说明外，参选文件格式中的盖参选人单位公章系指盖独立参选人单位公章。


[bookmark: _Toc7186475][bookmark: _Toc51340285][bookmark: _Toc120110850][bookmark: _Toc515441373][bookmark: _Toc50734546][bookmark: _Toc46475209]参选文件（格式）


漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程
阀门类采购项目（重新招选）

（招选编号：SLSD-JLJFM-2026-001）






[bookmark: _Toc511645171][bookmark: _Toc511644557]参选文件








参选人：_______________________（盖单位章）
日期：__________年______月_____日
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目录
（1）参选函
（2）报价函
（3）采购清单报价表
（4）参选人的资格证明文件
[bookmark: _Toc120110852]（5）参选承诺函
[bookmark: _Toc120110853]（6）参选人提交的其他资料












1、 [bookmark: _Toc120110854][bookmark: _Toc109888275][bookmark: _Toc82589577]参选函
 
致：福建省水利水电工程局有限公司（招选人）
根据贵方福建省水利水电工程局有限公司漳州市东南沿海地区九龙江调水工程阀门类采购项目（重新招选）的招选文件，本参选人代表（全名、职务）获得正式授权并代表参选人（参选人名称、地址）签署和提交下述参选文件和报价函： 
参选文件：
（1）参选函
（2）报价函
（3）采购清单报价表
（4）参选人的资格证明文件
[bookmark: _Toc109888276][bookmark: _Toc120110855][bookmark: _Toc109888129][bookmark: _Toc82589578][bookmark: _Toc23082]（5）参选承诺函
[bookmark: _Toc109888277][bookmark: _Toc109888130][bookmark: _Toc120110856]（6）参选人提交的其他资料
据此函，本代表签字宣布同意如下：
1.我方已详细审查全部招选文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招选文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
2.我方保证遵守招选文件的全部规定，参选人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。参选人所提供的相关材料在招选文件中是不可拆卸的。如发现所提供材料不全，责任由本公司自负。
3.我方将按招选文件的规定履行合同责任和义务。
4.参选有效期为：参选文件递交截止时间起90个日历天。
5.我方同意提供按照招选人可能要求的与参选有关的一切数据或资料。


参选人名称：（加盖公章）          
法定代表人或其委托代理人：    （签字）   
地址：                  
日期：     年    月    日

     3



[bookmark: _Toc120110857][bookmark: _Toc82589579][bookmark: _Toc109888278]二、报价函
 
致：福建省水利水电工程局有限公司（招选人）
1. 我方已仔细研究福建省水利水电工程局有限公司漳州市东南沿海地区九龙江调水工程阀门类采购项目（重新招选）招选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）：                                                   元   角   分（¥         元）作为本项目总报价（报价金额保留小数点后两位）。我方承诺将严格按合同约定实施和完成供货任务，工程质量符合施工图设计要求、招选合同相关技术条款和国家现行有关标准、规范和质量验收标准。 
2.我方承诺在参选有效期内不补充、修改、替代或者撤回本参选响应文件。
3.如我方中标：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺在合同约定的期限内完成交货。
    4. 我方将派出（填入项目负责人姓名、身份证号码、联系方式）为本项目的项目负责人。
5.我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确。
 
 


参选人名称：（盖单位公章）  
法定代表人或其委托代理人：       （签字）
                                   日期：     年    月    日





[bookmark: _Toc82589580][bookmark: _Toc109888279][bookmark: _Toc120110858]三、采购清单报价表
计量单位：人民币（元）
	序号
	产品名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价
（元）
	最高控制价（元）
	参选总报价（元）
	备注

	1
	蝶阀
	 Dd942X-10,DN=2800
	个
	19
	
	22700000 
	　
	1、所有阀门类报价需包含法兰、螺栓、螺母、垫片的报价；
2、设备的交货地点为招选人指定场所，即以汽车运至指定场所（含卸车）。
3、所有螺丝、螺母、螺栓、螺杆和有关管件的螺纹应使用GB或ISO标准。
4、蝶阀为双法兰连接、双偏心软密封结构，采用电手动操作，立式（或卧式）安装（以施工图为准）。
5、电动执行机构均采用国际知名原装进口品牌，采用罗托克(ROTORK)、乔登（JORDAN）、瑞典RC（REMOTE CONTROL）品牌的产品，电动执行机构与齿轮箱必须同一品牌，并提供授权书和原产地证明。
6.我方与贵方签订本项目框架协议，并同意后续采购由福建水投供应链公司作为实施主体，与我方签订供货合同，全权负责本项目供货调配、订单下发、对账结算等全部采购落地工作。供货合同所有技术、价格、履约、验收要求均不得违背框架协议约定。

	2
	蝶阀
	 Dd942X-10,DN=1200
	个
	4
	
	
	
	

	3
	蝶阀
	Dd942X-10,DN=400
	个
	1
	
	
	
	

	4
	闸阀
	 Z45X-10,DN=150
	个
	19
	
	
	
	

	5
	闸阀
	Z45X-10,DN=200
	个
	147
	
	
	
	

	6
	闸阀
	 Z45X-10,DN=300
	个
	2
	
	
	
	

	7
	偏心半球阀
	DN=600,PN=1.0MPa
	个
	27
	
	
	
	

	8
	偏心半球阀
	 DN=400，PN=0.6MPa
	个
	10
	
	
	
	

	9
	偏心半球阀
	 DN=600,PN=0.6MPa
	个
	1
	
	
	
	

	10
	排水（泥）阀 
	DN=600,PN=1.0MPa
	个
	10
	
	
	
	

	11
	复合式排气阀
	DN=200,PN=1.0MPa
	个
	147
	
	
	
	

	12
	复合式排气阀
	DN=300,PN=1.0MPa
	个
	4
	
	
	
	

	13
	复合式排气阀
	 DN=150,PN=1.0MPa
	个
	18
	
	
	
	

	14
	伸缩节
	 C2F-10,DN=2800
	个
	34
	
	
	
	

	15
	伸缩节
	 C2F-10,DN=1200
	个
	4
	
	
	
	

	16
	伸缩节
	 C2F-10,DN=600
	个
	36
	
	
	
	

	17
	伸缩节
	 C2F-6,DN=600
	个
	2
	
	
	
	

	18
	伸缩节
	 C2F-10,DN=400
	个
	10
	
	
	
	

	19
	伸缩节
	 C2F-6,DN=400
	个
	1
	
	
	
	


（1） 以上报价参选人已充分考虑所有风险费用。参选人所报单价均已包含参选人完成供货所需的人工费、材料费、运输费、装卸费、设备使用费、利润、税金（13%）、电动阀配套的电动执行机构装置费等，与供货有关的所有垃圾清运费、临时工程摊销、其他费用摊销等全部费用以及应由参选人承担的风险（如运输安全、配件、材料上涨等）、义务和责任所发生的一切费用。
（2） 本项目实行单价、总价双控，即参选总报价不得超过招选文件载明的最高控制总价、且各产品单价不得超过对应的最高控制单价，任一单价或总报价超出最高控制价的，其报价将被否决。
（三）其他说明：
招选文件规定的各相关条款要求，如果参选人在参选响应文件中没有以书面方式对招选文件规定的项目提出不满足或不响应或负偏离，则视为参选人能够完全理解并满足本次招选规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，参选人都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，参选人成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其参选保证金（如果未签订合同）将不予退还，给招选人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
参选人名称：（盖单位公章）  
法定代表人或其委托代理人：       （签字）
                                                                       日期：     年    月    日
[bookmark: _Toc120110859][bookmark: _Toc109888281]四、参选人的资格证明文件
 
1、 [bookmark: _Toc82589581][bookmark: _Toc109888282][bookmark: _Toc599][bookmark: _Toc120110860]资格证明文件
[bookmark: _Toc120110861][bookmark: _Toc109888283][bookmark: _Toc11867][bookmark: _Toc82589582]参选人企业营业执照、法人身份证复印件、项目负责人身份证复印件并加盖单位公章等。























 
2、 [bookmark: _Toc120110862][bookmark: _Toc6808][bookmark: _Toc82589583][bookmark: _Toc109888284]法定代表人授权书
[bookmark: _Toc109888285][bookmark: _Toc82589584][bookmark: _Toc120110863][bookmark: _Toc21556] 法定代表人授权书
福建省水利水电工程局有限公司：
（参选人全称）法定代表人（法定代表人的名字应与法人营业执照登记的一致）         授权（参选人代表姓名、身份证号码）为参选人代表，代表本参选人参加贵公司组织的福建省水利水电工程局有限公司漳州市东南沿海地区九龙江调水工程阀门类采购项目（重新招选）的招选活动，全权代表本参选人处理开选过程中的一切事宜，包括但不限于：参与开选、报价、签约等。参选人代表在开标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本参选人均予以认可并对此承担责任。参选人代表无转委权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
附：委托代理人身份证复印件。
 



参选人名称：（加盖单位公章）         
法定代表人：          （签字）         
委托代理人：          （签字）         
日期：     年    月    日
 
 
 



3.财务状况报告
参选人应财务状况良好，提供会计师事务所出具的上一年度或上一季度财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供开户许可证和参选截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明；
4.依法缴纳税收证明材料
参选人应依法纳税，提供参选截止时间前六个月任一个月的依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件。
5.信用记录查询结果
参选人应在递交响应性文件的截止时点前分别通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，参选人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。
















6.参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
 致：福建省水利水电工程局有限公司（招选人）       
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。
特此声明。
 
★注意：
1.“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。
2.请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。
 
 


参选人名称：（盖单位公章）  
法定代表人或其委托代理人：       （签字）
                                   日期：     年    月    日
 

[bookmark: _Toc109888286][bookmark: _Toc120110864][bookmark: _Toc82589585]五、参选承诺函
致：福建省水利水电工程局有限公司
我方已详细阅读了福建省水利水电工程局有限公司漳州市东南沿海地区九龙江调水工程阀门类采购项目（重新招选）的招选文件，自愿接受招选文件的邀约条件，现就有关事项向招选人郑重承诺如下：
一、不提供有违真实的材料，保证参选文件内容无任何虚假。若中选之后查出有虚假，同意废除中选资格并被没收参选保证金。
　　二、不在参选中哄抬价格，不与招选人或其他参选人串通参选，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。
　　三、不以他人名义参选或者其他方式弄虚作假，骗取中选。
　　四、按照招选文件规定及合同约定，能满足产能要求，如有违约同意没收参选保证金或履约保证金。
　　五、保证提供的产品符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的材料，如有违约同意没收参选保证金或履约保证金，并承担赔偿责任。
　　六、我方若违反本参选承诺，愿承担相应的法律责任。
　
特此承诺。



参选人名称： （盖单位公章）  
法定代表人或其委托代理人：       （签字）
                                     日期：     年    月    日
 


[bookmark: _Toc109888287][bookmark: _Toc120110865]六、参选人提交的其他资料
1.参选保证金凭证复印件
2.邀请函复印件
 








参选人名称： （盖单位公章）  
                           日期：     年    月    日  
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